PASKAIDROJUMA RAKSTS

Apgaismes kabeļu tehniskā shēma izstrādāta, saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem un SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Visi projektā paredzētie materiāli ir sertificēti un atbilst vides kvalitātes prasībām.

Tehniskajā shēmā paredzēts veikt sekojošus darbus:

- Muižas apkārtnē (skatīt rasējuma lapu Nr.1):

  - Apgaismes kabeļa 4x6 izbūve – 709.9 m;

  - Esošo apgaismes stabu ar konsoli demontāža – 6. gab.;

  - Jaunu apgaismes stabu (h=6.0 m (kopā ar konsoli 8.0 m) uzstādīšana – 6. gab.;

  - Esošajiem betona stabiem jaunu konsoļu uzstādīšana – 5. kompl.

  - Esošā seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas to atjaunošana tādā pašā vai labākā kvalitātē.

- J. Ramaņa ielā un Parka ielā (no laternas Nr.5/1 līdz laternai Nr.9/1 un laternas Nr.11/2 līdz laternai Nr.11/1, skatīt rasējuma lapu Nr.2):

  - Apgaismes kabeļa 6x4 izbūve – 321.6 m;

  - Esošo apgaismes stabu ar konsoli demontāža – 2. gab.;

  - Jaunu apgaismes stabu (h=6.0 m (kopā ar konsoli 8.0 m) uzstādīšana – 2. gab.;

  - Esošajiem betona stabiem jaunu konsoļu uzstādīšana – 7. kompl.

  - Esošā seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas to atjaunošana tādā pašā vai labākā kvalitātē.

- J. Ramaņa ielā un daudzdzīvokļu māju pagalmos (skatīt rasējuma lapu Nr.3)

  - Apgaismes kabeļa 4x6 izbūve – 1259.4 m;

  - Esošā apgaismes stabu ar konsoli demontāža – 2. gab.;

  - Jaunu apgaismes stabu (h=6.0 m (kopā ar konsoli 8.0 m) uzstādīšana – 2. gab.;

  - Esošajiem betona stabiem jaunu konsoļu uzstādīšana – 7. kompl.

  - Esošo seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas to atjaunošana tādā pašā vai labākā kvalitātē.

Apgaismes kabeļa maģistrālos tīklus paredzēts izbūvēt no kabeļa ar vara dzīslām 4x6 mm2. Projektējamos kabeļus guldīt 0.7m dziļumā no zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeļus guldīt gofrētā aizsargcaurulē KSX- PEG50 1,0m dziļumā.

Guldot apgaismes kabeli paralēli nogāzēm, apgaismes kabeli ierakt dziļāk par 0.7 m.

Guldot projektējamo kabeli gar koku tuvāk kā 2.0m, kā arī šķērsojot citas inženierkomunikācijas, kabeli paredzēt ievilkt aizsargcaurulē. Nepieciešamības gadījumā esošo inženierkomunikāciju zonā rakšanas darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus.

Izbūvējot apgaismes kabeļus Būvuzņēmējs var izvēlēties, vai darbus veikt ar beztranšejas metodi, vai tranšejas metodi. Ja tiek izmantota tranšejas metode, paredzēt esošā seguma atjaunošanu tādā pašā vai labākā kvalitātē un ne mazāk kā bojātā seguma apjomā, kā arī visā tranšejas posmā paredzēt brīdinājuma lenti „Uzmanību kabelis”.

Darbus veikt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.

Esošo un rekonstruējamo apgaismes kabeļu pieslēgšanas vietas, kā arī citu komunikāciju iebūves dziļumus precizēt būvniecības laikā uz vietas. Būvniecības laikā nodrošinot to aizsardzību, bojājuma gadījumā atjaunot iepriekšējā kvalitātē.

Visus montāžas darbus jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecības normu un normatīvu prasībām, kā arī jāievēro iekārtu ražotāju prasības.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā shēmā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Darbu apjomos norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām:

Būvprojekta vadītājs: 						Andris Bardziņš

2014. gada februārī