2014. gada 18. februārī

Nr.________

Par tehniskajiem noteikumiem apgaismes kabeļu rekonstrukcijai

Biksēres ciemā, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā

Veicot apgaismes kabeļu rekonstrukciju, ņemt vērā sekojošus SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” noteikumus:

- Veicot apgaismes kabeļu rekonstrukciju esošo inženierkomunikāciju tuvumā, ievērot minimālos horizontālos attālumus no pazemes inženierkomunikācijām atbilstoši MK noteikumiem Nr.1069 :

- horizontālais attālums no esoša ūdensvada ne mazāks par 1,0 m,

- horizontālais attālums no esoša pašteces kanalizācijas cauruļvada ne mazāks par 1,0 m,

- horizontālais attālums no esoša siltumvada ne mazāks par 2.0 m,

- horizontālais attālums no esoša elektrības kabeļa līdz 1,0 m.

- Veicot apgaismes kabeļu rekonstrukciju ievērot vertikālo attālumu no esošajiem ūdensvadiem, kanalizācijas cauruļvadiem, siltumvadiem un elektrības kabeļiem, kurš nedrīkst būt mazāks par 0,2 m (cauruļvadiem skaitot no cauruļvada ārējās sienas).

- Veicot apgaismes kabeļu rekonstrukciju paredzēt esošo inženierkomunikāciju aizsardzību būvdarbu laikā.

- Veicot apgaismes kabeļu rekonstrukciju Biksēres ciema ielās, iespējami mazāk bojāt ceļa melno segumu, tomēr ja ceļa segums tiek bojāts, jāparedz esoša seguma atjaunošana tādā pašā vai labākā kvalitātē un ne mazāk kā bojātā seguma apjomā.

- Esošo elektrotīklu un būvju novietojumam jāatbilst pastāvošo Elektrotīklu izbūves noteikumu un Latvijas Būvnormatīvu prasībām.

- Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi veikt saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu”.

SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” valdes loceklis		Rolands Vēzis