## SM
Nr. | Iekārtu vai materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Komplekts karsta ūdens sagatavošanai (piegādātāja sadaļa)
1 | Vakuuma cauruļu saules kolektors TR 58/1800-30 ar reflektoru, 30 caurules | gab. | 5 | SIA "Altenergo"
2 | Montāžas stiprinājumi | kompl. | 5 | SIA "Altenergo"
3 | Cirkulācijas sūkņa stacija 303651AR-12-WST6 ar Wilo ST 25/6 sūkni, automātisko atgaisotāju, plūsmas mērītāju un drošības grupu, 2 termometri, 1 manometrs | gab. | 1 | SIA "Altenergo"
4 | Saules sistēmas vadības kontrolieis TDC-1 | gab. | 1 | SIA "Altenergo"
5 | Temperatūras sensori Pt1000 | gab. | 2 | SIA "Altenergo"
6 | Siltumnesējs, monopropilenglikols, -20 C | l | 35 | SIA "Altenergo"
7 | 3/4 '' DN15x2 lokanas gofrētas nerūsējoša tērauda caurule ar UV izturīgo silt.izol. un kabeli, 100mm | m | 25 | SIA "Altenergo"
8 | Saules kolektoru savienojumu komplekts | kompl. | 6 | SIA "Altenergo"
9 | Bivalenta karsta ūdens tvertne REA2.1000 ar diviem siltummaiņiem 2.0/3.0 m2, 100mm | gab. | 1 | SIA "Altenergo"
10 | Elektriskais sildītājs E 8000 ar termostatu, iebūvējams KŪ tvertnē, AG 1 1/2'', 8kW ~380V | gab. | 1 | SIA "Altenergo"
11 | Magnija anods A.0500.00 KŪ tvertnei | gab. | 1 | SIA "Altenergo"
12 | Saules kontūra izplešanās trauks, 35l, 3bar/120 C | gab. | 1 | SIA "Altenergo"
13 | Pieslēguma kompl. izplešanās traukam 3/4''x3/4'' | kompl. | 1 | SIA "Altenergo"
14 | Temperatūras drošības vārsts | gab. | 1 | SIA "Altenergo"
Siltummezgls
1 | Ūdens sildāmais katls AK-006 (60kW), komplekta ar termometru-manometru (DN80; +120oC; 6bar); velkmes regulatoru; katla apkopes instrumentu; ķeta ārdi (3gab.); dūmgāzu aizvadu; drošības vārstu(DN15; 2,5bar); turbolizatoriem (2gab); durtiņu rokturiem (3gab.). | kompl. | 1 | SIA "Komforts"
2 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 219.1x2 | m | 1.5
3 | Līkums 90o DN 200, metināms | gb | 1
4 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA 25-60 Q=1.7m3/h, H=2.4m, N=10...85W, 0.6A, 230V, DN40 | gb. | 1 | SIA "Grundfos"
5 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA 25-60 Q=2.6m3/h, H=2.1m, N=10...85W, 0.6A, 230V, DN40 | gb. | 1 | SIA "Grundfos"
6 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis UDS 15-50b 130 G=0.13m3/h, P=4m, N=50W, 0.2A. 230V, DN40 | gb. | 1 | SIA "Grundfos"
7 | Izplešanās tvertne "Reflex" V=80l, 6bar | gb. | 2 | SIA ''Ramex Latvia"
8 | Ūdens filtrs DN40 | gb. | 1
9 | Ūdens filtrs DN20 | gb. | 1
10 | Ūdens filtrs DN15 | gb. | 1
11 | Manometrs | gb. | 6
12 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb. | 3
13 | Aizbīdnis DN50 | gb. | 4 | "NAVAL"
14 | Aizbīdnis DN40 | gb. | 2 | "NAVAL"
15 | Atpakaļgaitas regulēšanas vārsts 11/4" 60 Kvs=14 | gb. | 1 | "HERZ"
16 | Atpakaļgaitas regulēšanas vārsts 1" 60 Kvs=11 | gb. | 1 | "HERZ"
17 | Automātiskais atgaisotājs DN15 | gb. | 5
18 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb. | 3
19 | Membrānas drošības vārsts DN25, 6bar | gb. | 2 | SIA "Danfoss"
20 | Drošības vārsts DN25, 10bar | gb. | 1
21 | Lodveida ventilis DN20 | gb. | 3
22 | Lodveida ventilis DN15 | gb. | 12
23 | Vienvirziena vārsts DN15 | gb. | 1
24 | Vienvirziena vārsts DN20 | gb. | 1
25 | Vienvirziena vārsts DN50 | gb. | 1
26 | Tērauda metināmās caurules Ø60,3X2,9 | m | 12 | "Onninen"
27 | Tērauda metināmās caurules Ø48,3X2,6 | m | 9 | "Onninen"
28 | Tērauda metināmās caurules Ø33,7x2,6 | m | 3 | "Onninen"
29 | Tērauda metināmās caurules Ø26,9x2,3 | m | 2 | "Onninen"
30 | Tērauda metināmās caurules Ø21,3x2,8 | m | 3 | "Onninen"
31 | Caurule PE OD25 | m | 3
32 | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN50x40 | m | 12
33 | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN40x40 | m | 9
34 | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN25x30 | m | 3
35 | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN20x30 | m | 2
36 | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN15x30 | m | 3
37 | Pretkondensāt izolācija čaulā 9mm DN20 | m | 3
38 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Dūmgāžu novadīšanas sistēma
1 | Dūmgāžu novadīšanas sistēma Schiedel Rondo Plus standarta ar ventilāciju (Komplektā ar dūmvada blokiem, tīrīšanas trejgabalu, pieslēguma trejgabalu, vēdināšanas režģi, uzstādīšanas kompleksu ) | m | 8.33 | "Schiedel"
2 | Akmens vates paklāji ar metāla sietu Paroc Wired Mat 100 | m2 | 5 | "Paroc"
3 | Dūmvada jumtiņš SIH 12-20/L | kompl. | 1
4 | Apmetums 10mm | m2 | 18
5 | Ø 10mm stiegrojums | m | 20
6 | Noslēguma plāksne | gb. | 1
7 | Rondo Plus konuss | gb. | 1
8 | Skārds | m2 | 5
9 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1

## Apkure_piebuve
Nr. | Iekārtu vai materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Apkure
1 | Cietās vara caurules Ø18x1 | m | 20
2 | Cauruļvadu siltumizolācija ''Armacel'' DN25x13mm | m | 3
3 | Tērauda radiators PURMO ar cauruļvadu sānu pievienojumu, komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājuma kronšteiniem 1093W, C22-500-1400 | gb | 1
4 | Tas pats, 1249W, C 22-500-1600 | gb | 1
5 | Atgaitas pieslēguma mezgls RLV15 | kompl. | 2
6 | Radiatora termoregulators DANFOSS RTD 3120 | kompl. | 2 | Danfoss
7 | Montāžas palīgmateriāli un veidgabali | kompl. | 1

## Apkure2stāvs
Nr. | Iekārtu vai materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Apkure
1 | Cietās vara caurules Ø18x1 | m | 60
2 | Tērauda radiators PURMO Compact ar cauruļvadu sānu pievienojumu, komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājuma kronšteiniem 390W, C 22-500-500 | gb | 1
3 | Tas pats, 546W, C 22-500-700 | gb | 1
4 | Tas pats, 703W, C 22-500-900 | gb | 3
5 | Tas pats, 859W, C 22-500-1100 | gb | 2
6 | Tas pats, 937W, C 22-500-1200 | gb | 2
7 | Tas pats, 1093W, C 22-500-1400 | gb | 1
8 | Tas pats, 1249W, C 22-500-1600 | gb | 2
9 | Tas pats, 1405W, C 22-500-1800 | gb | 1
10 | Tas pats, 1291W, C 33-500-1200 | gb | 1
11 | Tas pats, 1721W, C 33-500-1600 | gb | 1
12 | Atgaitas pieslēguma mezgls RLV15 | kompl. | 15
13 | Radiatora termoregulators DANFOSS RTD 3120 | kompl. | 15
14 | Montāžas palīgmateriāli un veidgabali | kompl. | 1

## Apkure1stāvs
Nr. | Iekārtu vai materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Apkure
1 | Cietās vara caurules Ø18x1 | m | 100
2 | Cietās vara caurules Ø22x1 | m | 40
3 | Cietās vara caurules Ø28x1,5 | m | 60
4 | Cauruļvadu siltumizolācija ''Armacel'' DN25x13mm | m | 6
5 | Lodveida ventilis DN25 | gb. | 4
6 | Tērauda radiators PURMO Compact ar cauruļvadu sānu pievienojumu, komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājuma kronšteiniem 546W, C 22-500-700 | gb | 1
7 | Tas pats, 781W, C 22-500-1000 | gb | 1
8 | Tas pats, 937W, C 22-500-1200 | gb | 3
9 | Tas pats, 1093W, C 22-500-1400 | gb | 1
10 | Tas pats, 1249W, C 22-500-1600 | gb | 5
11 | Tas pats, 1405W, C 22-500-1800 | gb | 2
12 | Tas pats, 860W, C 33-500-800 | gb | 1
13 | Tas pats, 1721W, C 33-500-1600 | gb | 1
14 | Atgaitas pieslēguma mezgls RLV15 | kompl. | 15
15 | Radiatora termoregulators DANFOSS RTD 3120 | kompl. | 15
16 | Montāžas palīgmateriāli un veidgabali | kompl. | 1

## Ventilacija (2)
Nr. | Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums | Iekārtas tips, marka | Mērv. | Daudz. | Ražotājs(vietējais pārstāvis) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes sistēma PN 1
1 | Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes iekārtas ar automātikas bloku un vadības paneli, komplektā: | GOLD 05DRX | kompl. | 1 | SIA "ICS Baltic"
P 1
| ventilatora sekcija, nv=3015min-1, L=1690m3/st; P=300Pa ar elektrodzinēju 0,8kW | GOLD Wing+ | kompl. | 1
| frekvenča pārveidotājs |  | gb | 1
| rotējošais siltummainis, efektivitāte 73% | RECOnomic | kompl. | 1
| ūdens kalorifers, Q=5,69kW kopā ar sajaukšanas mezglu (sk.silt.apgādi) | TBLA-5-000-031-2-1 | kompl. | 1
| filtra sekcija ar filtru F7 |  | kompl. | 1
| aizbīdnis ar pievadu | TBSA-1-000-031-1-1 | kompl. | 1
| gala sekcija |  | gb | 2
N 1
| ventilatora sekcija, nv=2713min-1, L=1440m3/st; P=300Pa ar elektrodzinēju 0,53kW | GOLD Wing+ | kompl. | 1
| frekvenča pārveidotājs |  | gb | 1
| filtra sekcija ar filtru F7 |  | kompl. | 1
| gala sekcija |  | gb | 2
| aizbīdnis ar pievadu | TBSA-1-000-031-1-1 | kompl. | 1
2 | Trokšņu slāpētājs l=600 | LDC 315-600 | gb | 2 | SIA "Systemair"
4 | Gaisa pieplūdes difuzors | Balance-S-160 | gb | 4 | SIA "Systemair"
5 | Gaisa nosūces difuzors | EFF-100 | gb | 6 | SIA "Systemair"
6 | Gaisa nosūces difuzors | EFF-125 | gb | 2 | SIA "Systemair"
7 | Gaisa nosūces difuzors | EFF-160 | gb | 1 | SIA "Systemair"
8 | Ārējā reste | IGC-315 | gb | 2 | SIA "Systemair"
9 | Droseļvārsts | SPI-100 | gb | 4 | SIA "Systemair''
10 | Droseļvārsts | SPI-125 | gb | 4 | SIA "Systemair''
11 | Droseļvārsts | SPI-160 | gb | 1 | SIA "Systemair''
12 | Droseļvārsts | SPI-250 | gb | 1 | SIA "Systemair''
13 | Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots |  | m | 5
14 | Gaisa vads Ø125, tērauda, cinkots |  | m | 4.4
15 | Gaisa vads Ø160, tērauda, cinkots |  | m | 7.3
16 | Gaisa vads Ø200, tērauda, cinkots |  | m | 18.8
17 | Gaisa vads Ø250, tērauda, cinkots |  | m | 13.8
18 | Gaisa vads Ø315, tērauda, cinkots |  | m | 15.4
19 | Lokanais gaisa vads Ø315, tērauda, cinkots | SEMIVAC 315 | m | 11.7
20 | Stiprinājums D100 |  | gb | 6
21 | Stiprinājums D125 |  | gb | 5
22 | Stiprinājums D160 |  | gb | 8
23 | Stiprinājums D200 |  | gb | 20
24 | Stiprinājums D250 |  | gb | 15
25 | Stiprinājums D315 |  | gb | 16
26 | Līkums Ø100 900, tērauda cinkots |  | gb | 1
27 | Līkums Ø125 900, tērauda cinkots |  | gb | 1
28 | Līkums Ø200 900, tērauda cinkots |  | gb | 2
29 | Līkums Ø250 900, tērauda cinkots |  | gb | 6
30 | Līkums Ø315 900, tērauda cinkots |  | gb | 7
31 | Pāreja 125/100, tērauda, cinkota |  |  | 1
32 | Pāreja 160/125, tērauda, cinkota |  | gb | 1
33 | Pāreja 200/160, tērauda, cinkota |  | gb | 3
34 | Pāreja 250/200, tērauda, cinkota |  | gb | 2
35 | Pāreja 315/200, tērauda, cinkota |  | gb | 2
36 | Pāreja 315/250, tērauda, cinkota |  | gb | 3
37 | Sānu pievienojums 200/100 |  | gb | 4
38 | Trejgabals 125/100, tērauda, cinkots |  | gb | 2
39 | Trejgabals 160/100, tērauda, cinkots |  | gb | 1
40 | Trejgabals 200/160, tērauda, cinkots |  | gb | 3
41 | Trejgabals 315/315, tērauda, cinkots |  | gb | 3
42 | Ugunsdrošības vārsts | FDE-200; SSA | gb | 2 | SIA "Onninen"
43 | Ugunsdrošības vārsts | FDE-250; SSA | gb | 1 | SIA "Onninen"
44 | Ugunsdrošības vārsts | FDE-315; SSA | gb | 2 | SIA "Onninen"
45 | Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs Paroc LAM 50ALC b=50mm |  | m2 | 16 | SIA "Paroc"
46 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Gaisa nosūces sistēma N 1
1 | Tvaika nosūcējs L=480m3/st, 1 motors, 3 ātrumi, alumīnijas filtrs, 2 halogēnas 40 W spuldzes | Ardo VA-61X | gb | 1
2 | Pretvārsts | RSK 125 | gb | 1 | SIA "Systemair"
3 | Gaisa vads Ø125, tērauda, cinkots |  | m | 4
4 | Gaisa vads Ø250, tērauda, cinkots |  | m | 1.5
5 | Ugunsdrošības vārsts | FDE-125; SSA | gb | 1 | SIA "Onninen"
6 | Stiprinājums D125 |  | gb | 5
7 | Stiprinājums D160 |  | gb | 2.5
8 | Līkums Ø125 900, tērauda cinkots |  | gb | 1
9 | Pāreja 250/125, tērauda, cinkota |  | gb | 1
10 | Trejgabals 250/125, tērauda, cinkots |  | gb | 1
11 | Jumtiņš virs gaisa vada Ø125 | HTH(M) 250 | gb | 1 | SIA"VTS Princips'' Belģija | UJ 250 planā
12 | Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs Paroc LAM 50ALC b=50mm |  | m2 | 1.56 | SIA "Paroc"
13 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Gaisa nosūces sistēma N 2
1 | Kanāla ventilators L=100m3/st, 80Pa, n=2550min-1 1~230V, 0,016kW | K 100 M | gb | 1 | SIA "Systemair"
2 | Pretvārsts | RSK 100 | gb | 1 | SIA "Systemair"
3 | Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots |  | m | 2
4 | Ugunsdrošības vārsts | FDE-100; SSA | gb | 1 | ""Systemair"'
5 | Trokšņu slāpētājs l=600 | LDC 100-600 | gb | 2 | SIA "Systemair"
6 | Gaisa nosūces difuzors | EFF-100 | gb | 2 | SIA "Systemair"
7 | Droseļvārsts | SPI-160 | gb | 2 | SIA "Systemair"
8 | Līkums Ø100 900, tērauda cinkots |  | gb | 2
9 | Trejgabals 100/100, tērauda, cinkots |  | gb | 1
10 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Dabīgā gaisa pieplūdes sistēma DP 1
1 | Pārplūdes ierīce OVE 125 |  | kompl. | 4 | "Systemair"
Sistēmas PN1 ūdens sildītāja siltumtumapgāde
1 | Ūdens sajaukšanas mezgls komplektā, piegāde kopā ar ventiekārtu (sk.ventilāciju): |  | kompl. | 1 |  | Mezgls"1"
| - trīsvirzienu vārsts, DN15 |  | gb | 1
| - regulētājvārsts DN15 |  | gb | 1
| - cirkulācijas sūknis, G=0,49 m3/h, 25kPa | MAGNA 25-60 | gb | 1 | SIA "Grundfos"
| - lodveida vārsts, DN15 |  | gb | 2
| - pretvārsts DN15 |  | gb | 1
| - automātiskais atgaisotājs |  | gb | 2
| - manometrs |  | gb | 2
| - termometrs |  | gb | 2
2 | Cietās vara caurules Ø18x1 |  | m | 20
3 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Paroc PSALC DN15x40mm |  | m | 20
4 | Montāžas palīgmateriāli un veidgabali |  | kompl. | 1
Dažādi darbi
1 | Pārplūdes reste durvīm | VR 495 (450x92/30) | gb | 2
2 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1

## Ventilacija (3)
Nr. | Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums | Iekārtas tips, marka | Mērv. | Daudz. | Ražotājs(vietējais pārstāvis) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Gaisa nosūces sistēma N 3
1 | Aksiālais ventilators ar elektrodzinēju 0.035kW, 2500 min-1, komplektā ar autom. pretspiedienu vārstu , elektroniskā taimeru un hidrostatu | DECOR 300 CR | gb | 1 | "Soler&Palau"
2 | Gravitācijas žalūziju reste | VK 160 | gb | 1 | SIA "Onninen"
3 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Dabīgā gaisa nosūces sistēma DN 3
1 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 168,3x2 |  | m | 4
2 | Līkums 90o DN 160, metināms |  | gb | 1
3 | Aizsargreste | SG-160 | gb | 2 | SIA "Systemair"
4 | Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs Paroc LAM 50ALC b=50mm |  | m2 | 1.56 | SIA "Paroc"
5 | Ugunsdrošības vārsts | FDE-160; SSA | gb | 1 | SIA "Onninen"
6 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1

## Ventilacija (1)
Nr. | Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums | Iekārtas tips, marka | Mērv. | Daudz. | Ražotājs(vietējais pārstāvis) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes sistēma PN 1
1 | Gaisa pieplūdes difuzors | Balance-S-100 | gb | 4 | SIA "Systemair"
2 | Gaisa pieplūdes difuzors | Balance-S-125 | gb | 6 | SIA "Systemair"
3 | Gaisa pieplūdes difuzors | Balance-S-160 | gb | 1 | SIA "Systemair"
5 | Gaisa nosūces difuzors | EFF-100 | gb | 4 | SIA "Systemair"
6 | Gaisa nosūces difuzors | EFF-125 | gb | 4 | SIA "Systemair"
7 | Ārējā reste | IGC-315 | gb | 1 | SIA "Systemair"
8 | Droseļvārsts | SPI-100 | gb | 8 | SIA "Systemair''
9 | Droseļvārsts | SPI-125 | gb | 8 | SIA "Systemair''
10 | Droseļvārsts | SPI-160 | gb | 2 | SIA "Systemair''
11 | Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots |  | m | 17.7
12 | Gaisa vads Ø125, tērauda, cinkots |  | m | 16.1
13 | Gaisa vads Ø160, tērauda, cinkots |  | m | 14.5
14 | Gaisa vads Ø200, tērauda, cinkots |  | m | 22.2
15 | Līkums Ø100 900, tērauda cinkots |  | gb | 8
16 | Līkums Ø125 900, tērauda cinkots |  | gb | 8
17 | Līkums Ø200 900, tērauda cinkots |  | gb | 4
18 | Pāreja 160/125, tērauda, cinkota |  | gb | 2
19 | Pāreja 200/160, tērauda, cinkota |  | gb | 1
20 | Trejgabals 160/100, tērauda, cinkots |  | gb | 2
21 | Trejgabals 160/160, tērauda, cinkots |  | gb | 1
22 | Trejgabals 200/100, tērauda, cinkots |  | gb | 2
23 | Trejgabals 200/125, tērauda, cinkots |  | gb | 4
24 | Ugunsdrošības vārsts | FDE-100; SSA | gb | 9 | SIA "Onninen"
25 | Ugunsdrošības vārsts | FDE-125; SSA | gb | 8 | SIA "Onninen"
26 | Ugunsdrošības vārsts | FDE-200; SSA | gb | 2 | SIA "Onninen"
27 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Dabīgā gaisa nosūces sistēma DN 3
1 | Reste GAR 200x100 | GAR 200x100 | gb | 1 | SIA "Systemair"
2 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Dabīgā gaisa piepludes sistēma DP 2
1 | Svaigā gaisa pieplūdes ventilis, komplektā ar termostatu, caurule un ārējā reste | VTK 160 | gb | 1 | SIA "Systemair"
2 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1