7.pielikums

SIA “Madonas Siltums”

iepirkuma procedūras

“Esošās katlu mājas Madonas novada Dzelzavā

efektivitātes paaugstināšana”

nolikumam

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA

1. Pretendentam tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar nolikumā ietvertās Tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.6) un ņemot vērā sekojošo:

1.1. Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks, kas jāsastāda, ņemot vērā visas nolikumā paredzētās prasības. Pretendentam, jāņem vērā, ka iepirkuma līguma izpildes beigu termiņš ir 2018. gada 10. decembris.

1.2. Darbu izpildes grafiks jāsastāda, norādot pretendenta veicamos darbus pa mēnešiem, iekļaujot arī sadalījumu kalendārās nedēļās, kā arī veicamo darbu veidus saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1.3. Darbu izpildes grafikā jāiekļauj arī plānotie tehnoloģiskie pārtraukumi, kā arī izpildāmo darbu un veicamo pasākumu (būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, mobilizācija, būvdarbu uzsākšana, būvdarbu veikšana, iekārtu palaišana, funkcionālo rādītāju pārbaude, nodošana ekspluatācijā, u.c.) laika grafiks saskaņā ar pasūtītāja prasībām, nosakot izpildāmo darbu sākuma, norises un beigu posmus.

1.4. Pasūtītājs izvērtēs Pretendenta iesniegtā Darbu izpildes grafika atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.

2.Piedāvājumā nepieciešams aizpildīt sekojošas tehnisko parametru tabulas:

2.1.Tehniskie dati

    - Galvenie sistēmas tehniskie parametri:

|  |  | Prasītais | Piedāvātais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumnesēja veids | Ūdens | 1,5. |  |
| 2. | Nominālā siltumjauda | 1,2 |  | MW |
| 3. | Maksimālā siltumjauda | 1,5 |  | MW |
| 4. | Minimālā siltumjauda | 0.5 |  | MW |
| 5. | Maksimāli pieļaujamais darba spiediens | 6 |  | bar |
| 6. | Minimāli pieļaujamais darba spiediens | 3 |  | bar |
| 7. | Maksimāli pieļaujamā darba temperatūra | 110 |  | °C |
| 8. | Nominālā darba temperatūra | 100 |  | °C |

| - Emisijas pie _6_% O2 , kurināmā patēriņš, lietderības koeficients pie minimālās, nominālās un maksimālās siltumjaudas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prasītais; Piedāvātais. 1.; Cietās daļiņas:; 200; mg/m3. 2.; CO; 250; ppm. 3.; NOx; 250; ppm. |  |  |  |
| Šķeldas mitrums 30%, z.s.s. 13680 kJ/kg |  |  |  |
| Katla jauda, MW; Prasītais katla lietderības koeficients, %; Piedāvātais katla lietderības koeficients, %; Šķeldas patēriņš kg/MWh; Elektroenerģijas patēriņš, kwh/MWh. 0.5; 85. 0.75; 85. 1; 85. 1.25; 85. 1.5; 85. Šķeldas mitrums 35%, z.s.s. 12220 kJ/kg Katla jauda, MW; Prasītais katla lietderības koeficients, %; Piedāvātais katla lietderības koeficients, %; Šķeldas patēriņš kg/MWh; Elektroenerģijas patēriņš, kwh/MWh. 0.5; 85. 0.75; 85. 1; 85. 1.25; 85. 1.5; 85. Šķeldas mitrums 40%, z.s.s. 10950 kJ/kg Katla jauda, MW; Prasītais katla lietderības koeficients, %; Piedāvātais katla lietderības koeficients, %; Šķeldas patēriņš kg/MWh; Elektroenerģijas patēriņš, kwh/MWh. 0.5; 85. 0.75; 85. 1; 85. 1.25; 85. 1.5; 85. Šķeldas mitrums 45%, z.s.s. 9825 kJ/kg Katla jauda, MW; Prasītais katla lietderības koeficients, %; Piedāvātais katla lietderības koeficients, %; Šķeldas patēriņš kg/MWh; Elektroenerģijas patēriņš, kwh/MWh. 0.5; 85. 0.75; 85. 1; 85. 1.25; 85. 1.5; 85. Šķeldas mitrums 50%, z.s.s. 8820 kJ/kg Katla jauda, MW; Prasītais katla lietderības koeficients, %; Piedāvātais katla lietderības koeficients, %; Šķeldas patēriņš kg/MWh; Elektroenerģijas patēriņš, kwh/MWh. 0.5; 85. 0.75; 85. 1; 85. 1.25; 85. 1.5; 85. 2; 85. |  |  |  |
| - Kurināmā padeves sistēma - Kustīgā grīda (apraksts); - Kurināmā transportieris (apraksts); - Kurināmā sadedzināšana - Kurināmā padeves mehānisms (apraksts); - Kurināmā padeves aizvars (apraksts); - Kustīgo ārdu priekškurtuve (apraksts); Prasītais; Piedāvātais. 1.; Ārdu laukums; 4; m2. 2; Ārdu termiskā slodze; 350; kW/m2. 3; Priekškurtuves tilpums; 6; m3. 4; Tilpumiskā termiskā slodze; 230; kW/m3. 5; Kustīgo ārdu piedziņas tips; Hidro. 6; Kustīgo ārdu dzesēšana. 7.; Minimālais hroma saturs ārdos; 30; %. 8; Maksimālā dūmgāzu temperatūra priekškurtuves izplūdē; °C. 9; Pelnu izvadīšanas veids; automātika. |  |  |  |
| - Siltumenerģijas ražošana 2.1.10.1.Ūdenssildāmais katls (apraksts) Prasītais; Piedāvātais. 1.; Maksimālā termiskā jauda; 1500; kW. 2.; Nominālā dūmgāzu ieplūdes temperatūra; °C. 3.; Hidrauliskā pretestība ūdens pusē; bar. 4; Ūdens turpgaitas pieslēgums; 150; DN. 5; Ūdens atgaitas pieslēgums; 150; DN. 6.; Projektētais spiediens; 4; bar. 7.; Projektētā temperatūra; 100; °C. 8.; Hidrauliskās pārbaudes spiediens; 7,5; bar. 9.; Maksimāli atļautais darba spiediens; 6; bar. 10.; Minimāli atļautais darba spiediens; 3; bar. 11; Maksimāli atļautā darba temperatūra; 110; °C. 12; Minimālā atgaitas temperatūra; 70; °C. 13.; Maksimāli pieļaujamā temperatūras starpība starp turpgaitu un atgaitu; 25; °C. |  |  |  |

2.1.10.2.Automātiskā dūmcauruļu tīrīšanas sistēma (apraksts);

      - Dūmgāzu iekārtas (apraksts)

      - Pelnu apstrādes sistēma (apraksts)

      - Automātiskās vadības sistēma (apraksts)

      - Piegādājamo iekārtu saraksts