7.pielikums

SIA “Madonas Siltums”

iepirkuma procedūras

“Esošās katlu mājas Madonas novada Kusā

efektivitātes paaugstināšana”

nolikumam

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA

1. Pretendentam tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar nolikumā ietvertās Tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.6) un ņemot vērā sekojošo:

1.1. Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks, kas jāsastāda, ņemot vērā visas nolikumā paredzētās prasības. Pretendentam, jāņem vērā, ka maksimālais iepirkuma līguma izpildes beigu termiņš ir 6 mēneši.

1.2. Darbu izpildes grafiks jāsastāda, norādot pretendenta veicamos darbus pa mēnešiem, iekļaujot arī sadalījumu kalendārās nedēļās, kā arī veicamo darbu veidus saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1.3. Darbu izpildes grafikā jāiekļauj arī plānotie tehnoloģiskie pārtraukumi, kā arī izpildāmo darbu un veicamo pasākumu (būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, mobilizācija, būvdarbu uzsākšana, būvdarbu veikšana, iekārtu palaišana, funkcionālo rādītāju pārbaude, nodošana ekspluatācijā, u.c.) laika grafiks saskaņā ar pasūtītāja prasībām, nosakot izpildāmo darbu sākuma, norises un beigu posmus.

1.4. Pasūtītājs izvērtēs Pretendenta iesniegtā Darbu izpildes grafika atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.

2.Piedāvājumā nepieciešams aizpildīt sekojošas tehnisko parametru tabulas:

2.1.Tehniskie dati

    - Galvenie sistēmas tehniskie parametri:

|  |  | Prasītais | Piedāvātais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumnesēja veids | Ūdens | 1,5. |  |
| 2. | Nominālā siltumjauda | 0,99 |  | MW |
| 3. | Minimālā siltumjauda | 0,3 |  | MW |
| 4. | Maksimāli pieļaujamais darba spiediens | 6 |  | bar |
| 5. | Minimāli pieļaujamais darba spiediens | 3 |  | bar |
| 6. | Maksimāli pieļaujamā darba temperatūra | 110 |  | °C |
| 7. | Nominālā darba temperatūra | 100 |  | °C |

| - Emisijas pie 6% O2 , lietderības koeficients pie nominālās siltumjaudas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prasītais; Piedāvātais. 1.; Cietās daļiņas:; 185; mg/Nm3. 2.; CO; 220; mg/Nm3. 3.; NOx; 170; mg/Nm3. |  |  |  |
| Šķeldas mitrums 50%, z.s.s. 8820 kJ/kg Katla jauda,nom MW; Prasītais katla lietderības koeficients, %; Piedāvātais katla lietderības koeficients, %; Šķeldas patēriņš kg/MWh; Elektroenerģijas patēriņš, kwh/MWh. 0,99; 87. |  |  |  |
| - Kurināmā padeves sistēma - Kustīgā grīda (apraksts); - Kurināmā transportieris (apraksts); - Kurināmā sadedzināšana - Kurināmā padeves mehānisms (apraksts); - Kurināmā padeves aizvars (apraksts); - Kustīgo ārdu priekškurtuve (apraksts); Prasītais; Piedāvātais. 1.; Kustīgo ārdu piedziņas tips; Hidro. 2.; Kustīgo ārdu dzesēšana. 3.; Minimālais hroma saturs ārdos; 30; %. 4.; Pelnu izvadīšanas veids; automātika. |  |  |  |
| - Siltumenerģijas ražošana 2.1.10.1.Ūdenssildāmais katls (apraksts) Prasītais; Piedāvātais. 1.; Maksimālā termiskā jauda; 1200; kW. 2.; Nominālā dūmgāzu ieplūdes temperatūra; 150; °C. 3.; Hidrauliskā pretestība ūdens pusē; bar. 4; Ūdens turpgaitas pieslēgums; 150; DN. 5; Ūdens atgaitas pieslēgums; 150; DN. 6.; Projektētais spiediens; 4; bar. 7.; Projektētā temperatūra; 100; °C. 8.; Hidrauliskās pārbaudes spiediens; 7,5; bar. 9.; Maksimāli atļautais darba spiediens; 6; bar. 10.; Minimāli atļautais darba spiediens; 3; bar. 11; Maksimāli atļautā darba temperatūra; 110; °C. 12; Minimālā atgaitas temperatūra; 70; °C. 13.; Maksimāli pieļaujamā temperatūras starpība starp turpgaitu un atgaitu; 25; °C. |  |  |  |

2.1.10.2.Automātiskā dūmcauruļu tīrīšanas sistēma (apraksts);

      - Dūmgāzu iekārtas (apraksts)

      - Pelnu apstrādes sistēma (apraksts)

      - Automātiskās vadības sistēma (apraksts)

      - Piegādājamo iekārtu saraksts