## Valmieras
Būvdarbu apjomu saraksts (BA)
Siltumagādes, ārējie tīkli (SAT)
Objekta nosaukums | Siltumtrašu un siltummezglu izbūve Valmieras, Ievu, Liepājas un Ziedu ielās Madonā, Madonas novadā
Objekta adrese | Valmieras iela, Madona, Madonas novads
Pasūtītājs | SIA Madonas Siltums
Līguma Nr. | MS 2018/1 TI
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4
Valmieras iela
Demontāžas un sagatavošanās darbi
Sagatavošanas darbi
1.001 | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
1.002 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | objekts | 1
1.003 | Pagaidu gājēju pārejas tiltiņi, ar margām, l=3.0 m, b=0.80 m, uzstādīšana | gb | 2
1.004 | Siltumtrases un pievienojuma vietu nospraušana | m | 737.2
Demontāžas darbi
1.005 | Betona bruģa seguma demontāža un saglabāšana tālākai izmantošanai | m2 | 79
1.006 | Asfaltbetona seguma virskārtas nofrēzēšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 1098
1.007 | Asfaltbetona seguma apakškārtas nofrēzēšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 1098
1.008 | Betona apmales akmeņa demontāža un atpakaļ uzstādīšana uz betona pamata | m | 40
1.009 | Betons B15 | m3 | 2
1.010 | šķembas | m3 | 4
1.011 | Būvgružu iekraušana autotransportā un izvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m3 | 99
Zemes darbi
Tranšeju rakšana, izmantojot aizsardzības mehānismus pret tranšejas sagrūšanu
1.012 | Augu zemes noņemšana (h=15cm) un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni | 100m2 | 0.36
1.013 | Tranšeju rakšana ar roku darbu inžernierkomunikāciju šķersojuma vietās un gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līnijai | m3 | 129.6
1.014 | Esošo pievienojuma vietu atšurfēšana(roku darbs), vid.1,5m garumā, līdz 1,5m dziļumā un 1,5m platumā | vieta | 16
1.015 | Tranšeju h= 1,0-1,5m rakšana 1,8m platumā | m | 677
Zemes darbi
1.016 | Smilts pamatnes b=15 cm izveidošana, smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma, blietējot ar motorblieti | m2 | 590
1.017 | Smiltis max. frakc. 20mm | m3 | 89
1.018 | Kanalā ieguldīto cauruļvadu piebēršana ar sijātu smilti, frakcija-4mm, 15 cm virs caurulēm, blīvējot piebērumu starp caurulēm, starp caurulēm un kanāla malu | m2 | 885
1.019 | Smiltis max. frakc. 20mm | m3 | 173
1.020 | Grunts un šķembu atpakaļ aizbēršana blietējot | m3 | 262
1.021 | Grunts pārvietošana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m3 | 262
Esošo kabeļu un komunikāciju aizsardzība tos šķērsojot, vietu atšurfējot ar rokām, vid.1,5m garumā x 2m dziļumā x 1,5m platumā
1.022 | Ūdensvads | gb | 19
1.023 | Elektrības kabeļi | gb | 13
1.024 | Kanalizācija | gb | 11
1.025 | Sakaru kabeļi | gb | 8
1.026 | Apgaismojuma kabelis | gb | 7
1.027 | Esošo kabeļu aizsardzība tos ievietojot šķeltajās aizsargčaulās De110, L=4m | gb | 28
1.028 | Šķeltā aizsargčaula OD110, L=4m | gb | 28
Izolēto siltumtrašu cauruļu montāžas darbi
1.029 | Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu cauruļu, 2. sēr., montāža, novietojot uz koka balstiem virs tranšejas, pieslīpējot cauruļu galus, sametinot savienojuma šuves, ar autoceltni pa posmiem ieguldot tranšejā uz sagatavotas smilts pamatnes, Ø76.1x2.9/160 | m | 847.6
1.030 | T.p.Ø48.3x2.6/125 | m | 163.4
1.031 | T.p.Ø42.4x2.9/125 | m | 463.4
1.032 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø42.4x2.9/125, 90°-1.0x1.0, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 15
1.033 | T.p. Ø42.4x2.9/125, 90°-1.3x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 7
1.034 | T.p. Ø42.4x2.9/125, 50°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1.035 | T.p. Ø42.4x2.9/125, 45°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1.036 | T.p. Ø42.4x2.9/125, 70°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1.037 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 90°-1,3x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 1
1.038 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 90°-1,0x1,0 | gb | 4
1.039 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 88°-1,3x1,3, ind.pasūtījuma | gb | 1
1.040 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 90°-1,3x1,3, ind.pasūtījuma | gb | 1
1.041 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 88°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 1
1.042 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 5°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1.043 | T.p. Ø42,4x2,6/160, 6°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1.044 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 8°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1.045 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 20°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1.046 | T.p. Ø48.3x2.9/125, 50°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1.047 | T.p. Ø48.3x2.9/125, 40°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1.048 | T.p. Ø48.3x2.9/125, 90°-1.0x1.0, | gb | 8
1.049 | Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø42.4x2.9/125, 90°-1.5x1.5, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 8
1.050 | Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø42.4x2.9/125, 90°-1.5x1.7, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1.051 | Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø42.4x2.9/125, 90°-1.5x1.8, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1.052 | Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø42.4x2.9/125, 90°-1.5x2.0, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1.053 | Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø48.3x2.9/125, 90°-1.5x2.0, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1.054 | Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø48.3x2.9/125, 90°-1.5x1,5, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1.055 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, pamatcaurule Ø76,1/160, atzars Ø76.1/160 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 6
1.056 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, pamatcaurule Ø76,1/160, atzars Ø42,4/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 12
1.057 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, perpendikulārs, pamatcaurule Ø76,1/160, atzars Ø42,4/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 8
1.058 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, perpendikulārs, pamatcaurule Ø60/140, atzars Ø48,3/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1.059 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, perpendikulārs, pamatcaurule Ø48,3/125, atzars Ø48,3/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1.060 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu diametru pārejas., D76,1/160-48,3/125 | gb | 2
1.061 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu diametru pārejas., D76,1/160-60/140 | gb | 2
1.062 | Rūpnieciski izolēta noslēgvārstu Ø līdz 250 ar kātu montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves ar kape uzstādīšanu zālājā | gb | 24
1.063 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, Pe apvalkcaurule 125mm, pamatcaurule Ø 76,1/160, kāta garums 0,9m | gb | 4
1.064 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, Pe apvalkcaurule Ø90mm, pamatcaurule Ø 42,4/125, kāta garums 0,8m | gb | 6
1.065 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, PE apvalkcaurule Ø90, pamatcaurule Ø 42,4/125, kāta garums 0,485m | gb | 4
1.066 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, PE apvalkcaurule Ø90, pamatcaurule Ø 42,4/125, kāta garums 0,9m | gb | 8
1.067 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, PE apvalkcaurule Ø90, pamatcaurule Ø 42,4/125, kāta garums 1,4m | gb | 2
1.068 | Kape nepeldoša LG 160, slodzes klase D400 | gb | 4
1.069 | Kape nepeldoša LG 100, slodzes klase D400 | gb | 20
1.070 | PE aizsargcaurule DN125 | m | 4
1.071 | PE aizsargcaurule DN100 | m | 20
1.072 | Betons B20 | m3 | 1.87
1.073 | Rūpnieciski izolēta noslēgvārstu ar kātu Ø līdz 250 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves ar kape uzstādīšanu asfalta segumā | kpl. | 2
1.074 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, Pe apvalkcaurule 125mm, pamatcaurule Ø 76,1/160, kāta garums 0,9m | gb | 2
1.075 | Kape peldoša LGP 160-01, slodzes klase D400 | gb | 2
1.076 | PE aizsargcaurule DN125 | m | 2
1.077 | Terauda čaula | gb | 2
1.078 | Betons B20 | m3 | 0.05
1.079 | Rūpnieciski izolēta noslēgvārstu ar kātu Ø līdz 250 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves ar kape uzstādīšanu grants segumā | kpl. | 2
1.080 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, PE apvalkcaurule Ø90, pamatcaurule Ø 42,4/125, kāta garums 0,9m | gb | 2
1.081 | Kape nepeldoša LG 100, slodzes klase D400 | gb | 2
1.082 | PE aizsargcaurule DN100 | m | 2
1.083 | Teraida čaula | gb | 2
1.084 | Betons B20 | m3 | 1.1
1.085 | Šķembu maisījums fr.0-45mm slāņa h=15cm | m3 | 0.7
1.086 | Rūpnieciski izolēta vārstu Ø līdz 250 ar diviem serisa krāniem (ūdens izteces krāns 42/110) , pamatcaurule 76,1/160, kata garums 1.0m montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | kpl. | 2
1.087 | Dzelzbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve asfalta segumā, D1000, h=līdz 2,0m | kpl | 1
1.088 | Dzelzbetona akas grods , D1000, h=0,9m | gb | 1
1.089 | Dzelzbetona grodu akas vāks , D1000 (h=150) | gb | 1
1.090 | Mūrjava B7.5 | m³ | 0.06
1.091 | Bloks FBS 9-3-4 | gb | 2
1.092 | Čuguna aku vāks 40t peldoša tipa | gab | 1
1.093 | Atbalsta gredzens | gab | 1
1.094 | Betons B20 klase | m³ | 0,1
1.095 | Šķembu pamatne | m³ | 0,9
1.096 | Rūpnieciski izolētu cauruļu līdz 300mm termonosēdošo izolācijas savienojumu montāža | gb | 272
1.097 | Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø76.1/160 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplektu, fasēti KK montāža | kpl. | 144
1.098 | Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø42.4/125 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplektu, fasēti KK montāža | kpl. | 110
1.099 | Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø48,3/125 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplektu, fasēti KK montāža | kpl. | 18
1.100 | Siltumizolācijas pārēja D160/D140 | gb | 4
1.101 | Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilveni 1000x222x40 montāža | gb | 32
1.102 | T.p. 1000x182x40 | gb | 112
1.103 | Brīdinājuma lentas 0.05x500m iebūve tranšejā | m | 737.2
1.104 | Uzraudzības signalizācijas montāža, ieskaitot palīgmateriālus | kpl. | 1
1.105 | Signalizācijas sistēmas vadu savienojumi | gb | 144
1.106 | Signalizācijas sistēmas vadu turētāji | gb | 144
1.107 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 10.11
Segumu atjaunošana
Esošo segumu atjaunošana
1.108 | Ielas brauktuve ar asfaltbetona segumu atjaunošana | m2 | 402
1.109 | Karstā asfalts AC11 surf, h=4cm | m3 | 16
1.110 | Karsta asfalts a/bet AC22 base, h=6cm | m3 | 24
1.111 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=25cm | m3 | 101
1.112 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=40cm | m3 | 161
1.113 | Gājēju ietve ar asfaltbetona segumu atjaunošana | m2 | 696
1.114 | Karstā asfalts AC8 surf, h=4cm | m3 | 28
1.115 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=30cm | m3 | 209
1.116 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=30cm | m3 | 209
1.117 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 32
1.118 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s; h=10cm | m3 | 3
1.119 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=15cm | m3 | 5
1.120 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=40cm | m3 | 13
1.121 | Betona seguma atjaunošana | m2 | 6
1.122 | Betons B20klase | m3 | 1.8
1.123 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=15cm | m3 | 1
1.124 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=40cm | m3 | 2
1.125 | Betona bruģis seguma un klātnes atjaunošana ar demontētajām bruģim | m2 | 79
1.126 | Vidēji rupjas smilts; h=5cm | m3 | 4
1.127 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=15cm | m3 | 11.9
1.128 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=30cm | m3 | 23.7
1.129 | Pelēks betona bruģakmens h=6cm (10%) | m2 | 7.9
1.130 | Šķembas seguma atjaunošana | m2 | 6
1.131 | Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm); h=15cm | m3 | 2.7
1.132 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=15cm | m3 | 1
1.133 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=40cm | m3 | 2
1.134 | Zāliena atjaunošana ar melnzemi 10 cm biezumā un zāliena sēšanu | 100m2 | 3.6
1.135 | Melnzeme | m3 | 36
1.136 | Zālāja sēklas 3 kg uz 100 m2 | kg | 11
Pieslēgumu izbūve
Siltummezgli 40kW (9gb.) santehniskie darbi
1.137 | Elastīgā ievada Ø42/125 montāža | gb | 16
1.138 | Elastīgais ievads D125 | gb | 16
1.139 | Ruberoīds | m2 | 1.6
1.140 | Elastīgā ievada Ø48/125 montāža | gb | 2
1.141 | Elastīgais ievads D125 | gb | 2
1.142 | Ruberoīds | m2 | 0.2
1.143 | Gala uzmavas Ø42/125 montāža | gb | 16
1.144 | Gala uzmavas Ø48/125 montāža | gb | 2
1.145 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN20, ūdens caurplūde: Lmax=2/3m3/h; Lopt=1/1,5m3/h; Lmin=10/6l/st; ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 9
1.146 | Cirkulācijas sūkņu G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V montāža | gb | 9
1.147 | Plākšņu siltummaiņa, 40kW, DN25, temperatūra ieejā - prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. - t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 1,4/2,1,8m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥0,67m2; siltumnesējs-ūdens uzstādīšana | kpl. | 9
1.148 | Vārstu,regulatoru, plūstmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 9
1.149 | Divvirzienu vārsts VRG 2, DN20, Kvs=4, ar izpildmehānismu AMV435, 230V | kpl. | 9
1.150
1.151 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 9
1.152 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) universāla kontrole 1cikls vai ekvivalents | kpl. | 9
1.153 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 18
1.154 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 | gb. | 9
1.155 | Ārgaisa sensors ESM-T | gb. | 9
1.156 | Filtru montāža | gb | 18
1.157 | Ūdens filtrs DN32 | gb | 18
1.158 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 45
1.159 | Manometrs 0-16bar | gb | 27
1.160 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 18
1.161 | Ventiļu, iekārtu uzstādīšana | gb | 171
1.162 | Metināmais lodveida ventilis DN40, PN10 | gb | 4
1.163 | Metināmais lodveida ventilis DN32, PN10 | gb | 32
1.164 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 72
1.165 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 36
1.166 | Izplešanās trauks 40L | gb | 9
1.167 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 18
1.168 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 108
1.169 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø48.4x3.2 | m | 8
1.170 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø42.3x3.2 | m | 64
1.171 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,3 | m | 18
1.172 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 18
1.173 | Veidgabali | kpl. | 9
1.174 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 108
1.175 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN48x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
1.176 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 64
1.177 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 2
1.178 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 18
1.179 | Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 9
1.180 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem | kpl. | 9
1.181 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 9
Siltummezgli 50kW (3gb.) santehniskie darbi
1.182 | Elastīgā ievada Ø42/125 montāža | gb | 6
1.183 | Elastīgais ievads D125 | gb | 6
1.184 | Ruberoīds | m2 | 0.6
1.185 | Gala uzmavas Ø42/125 montāža | gb | 6
1.186 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN20, ūdens caurplūde: Lmax=2/3m3/h; Lopt=1/1,5m3/h; Lmin=10/6l/st; ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 3
1.187 | Cirkulācijas sūkņu G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V montāža | gb | 3
1.188 | Plākšņu siltummaiņa, 50kW, DN32, temperatūra ieejā - prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. - t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 1,8/2,2m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥0,78m2; siltumnesējs-ūdens uzstādīšana | kpl. | 3
1.189 | Vārstu,regulatoru, plūstmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 3
1.190 | Divvirzienu vārsts VRG 2, DN20, Kvs=6,3, ar izpildmehānismu AMV435, 230V | kpl. | 3
1.191 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 3
1.192 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) universāla kontrole 1cikls vai ekvivalents | kpl. | 3
1.193 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 6
1.194 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 | gb. | 3
1.195 | Ārgaisa sensors ESM-T | gb. | 3
1.196 | Filtru montāža | gb | 9
1.197 | Ūdens filtrs DN32 | gb | 6
1.198 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 15
1.199 | Manometrs 0-16bar | gb | 9
1.200 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 6
1.201 | Ventiļu, iekārtu uzstādīšana | gb | 30
1.202 | Metināmais lodveida ventilis DN32, PN10 | gb | 12
1.203 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 24
1.204 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 12
1.205 | Izplešanās trauks 50L | gb | 3
1.206 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 6
1.207 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 36
1.208 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø42.3x3.2 | m | 24
1.209 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,3 | m | 6
1.210 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 6
1.211 | Veidgabali | kpl. | 3
1.212 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 36
1.213 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 24
1.214 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 2
1.215 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 6
1.216 | Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 3
1.217 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem | kpl. | 3
1.218 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 3
Siltummezgli 60kW (1gb.) santehniskie darbi
1.219 | Elastīgā ievada Ø48/125 montāža | gb | 2
1.220 | Elastīgais ievads D125 | gb | 2
1.221 | Ruberoīds | m2 | 0.2
1.222 | Gala uzmavas Ø48/125 montāža | gb | 2
1.223 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN20, ūdens caurplūde: Lmax=2/3m3/h; Lopt=1/1,5m3/h; Lmin=10/6l/st; ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 1
1.224 | Cirkulācijas sūkņu G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V montāža | gb | 1
1.225 | Plākšņu siltummaiņa, 60kW, DN40, temperatūra ieejā - prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. - t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 2,1/2,6m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥0,95m2; siltumnesējs-ūdens uzstādīšana | kpl. | 1
1.226 | Vārstu,regulatoru, plūstmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 2
1.227 | Divvirzienu vārsts VRG 2, DN20, Kvs=6,3, ar izpildmehānismu AMV435, 230V | kpl. | 1
1.228 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 1
1.229 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) universāla kontrole 1cikls vai ekvivalents | kpl. | 1
1.230 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 2
1.231 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 | gb. | 1
1.232 | Ārgaisa sensors ESM-T | gb. | 1
1.233 | Filtru montāža | gb | 2
1.234 | Ūdens filtrs DN40 | gb | 2
1.235 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 5
1.236 | Manometrs 0-16bar | gb | 3
1.237 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 2
1.238 | Ventiļu uzstādīšana | gb | 18
1.239 | Metināmais lodveida ventilis DN40, PN10 | gb | 4
1.240 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 8
1.241 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 4
1.242 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 2
1.243 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 10
1.244 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø48.3x3.2 | m | 8
1.245 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 2
1.246 | Veidgabali | kpl. | 1
1.247 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 12
1.248 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN48x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
1.249 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 2
1.250 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 2
1.251 | Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 1
1.252 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem | kpl. | 1
1.253 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 1
Vispārceltnieciskie darbi pieslēgumu izbūvei (šķērsojot pamatus un grīdas konstrukciju) 9gb.
1.254 | Ēku betona apmaļu laušana un atjaunošana | m | 18
1.255 | Betons B20klase | m3 | 1.8
1.256 | Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) | m3 | 2.7
1.257 | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 13.5
1.258 | Grīdas konstrukcijas nesošās daļas atjaunošana - betona pamatnes apakškārta 5cm, horizontālā hidroizilācija, Siltumizolācija EPS 100 b=100mm, monolītā betona virskārta 10cm | m2 | 13.5
1.259 | Šķembu fr.0-45 pamatnes ierīkošana b=12cm | m2 | 28.8
1.260 | Grunts rakšana un aizbēršana ar rokām saspiestos apstākļos iznesot/ienesot no telpām | m3 | 13.5
1.261 | Cauruma urbšana betona pamatos diametrā līdz 250mm siltumtrašu ievadam, saduršuves aizpildīšana ar javu pēc ievada montāžas | gb | 18
1.262 | Apmetuma java | kg | 180
1.263 | Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana | m2 | 6.75
1.264 | Bitumena mastika | kg | 13.5
Vispārceltnieciskie darbi pieslēgumu izbūvei (šķērsojot pamatu konstrukciju) 4gb.
1.265 | Ēku betona apmaļu laušana un atjaunošana | m | 8
1.266 | Betons B20klase | m3 | 0.8
1.267 | Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) | m3 | 1.2
1.268 | Šķembu fr.0-45 pamatnes ierīkošana b=12cm | m2 | 4.8
1.269 | Cauruma urbšana betona pamatos diametrā līdz 250mm siltumtrašu ievadam, saduršuves aizpildīšana ar javu pēc ievada montāžas | gb | 8
1.270 | Apmetuma java | kg | 80
1.271 | Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana | m2 | 3
1.272 | Bitumena mastika | kg | 6
Sastādīja | L.Mihņeviča
Sert. Nr.3-00676

## Ievu
[5 empty] | 5.2 |  |  | 8%
Būvdarbu apjomu saraksts (BA)
Siltumagādes, ārējie tīkli (SAT)
Objekta nosaukums | Siltumtrašu un siltummezglu izbūve Valmieras, Ievu, Liepājas un Ziedu ielās Madonā, Madonas novadā
Objekta adrese | Ievu iela, Madona, Madonas novads
Pasūtītājs | SIA Madonas Siltums
Līguma Nr. | MS 2018/1 TI
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ievu iela
Demontāžas un sagatavošanās darbi
Sagatavošanās darbi
2.001 | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
2.002 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | objekts | 1
2.003 | Pagaidu gājēju pārejas tiltiņi, ar margām, l=3.0 m, b=0.80 m, uzstādīšana | gb | 2
2.004 | Siltumtrases un pievienojuma vietu nospraušana | m | 313.1
Zemes darbi
| Tranšeju rakšana izmantojot aizsardzības mehānismus pret tranšejas sagrūšanu |  |  | 0.1 | 5.2 | 0.52 |  | 0.04 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.005 | Augu zemes noņemšana (h=15cm) un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni | 100m2 | 2.85
2.006 | Esošo pievienojuma vietu atšurfēšana(roku darbs), vid.1,5m garumā, līdz 1,5m dziļumā un 1,5m platumā | vieta | 4
2.007 | Tranšeju h= 1,0-1,5m rakšana 1,8m platumā | m | 313.1
Zemes darbi
2.008 | Smilts pamatnes b=15 cm izveidošana , smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma, blietējot ar motorblieti | m2 | 314
2.009 | Smiltis max. frakc. 20mm | m3 | 47
2.01 | Tranšejā ieguldīto cauruļvadu piebēršana ar sijātu smilti, frakcija-4mm, 15 cm virs caurulēm, blīvējot piebērumu starp caurulēm, starp caurulēm un kanalas malu | m2 | 314
2.011 | Smiltis max. frakc. 20mm | m3 | 80
2.012 | Grunts un šķembu atpakaļ aizbēršana blietējot | m3 | 720
2.013 | Grunts pārvietošana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m3 | 127
Esošo kabeļu un komunikāciju aizsardzība tos šķērsojot, vietu atšurfējot ar rokām, vid.1,5m garumā x 2m dziļumā x 1,5m platumā
2.014 | Ūdensvads | gb | 7
2.015 | Elektrības kabeļi | gb | 10
2.016 | Kanalizācija | gb | 6
2.017 | Apgaismojuma | gb | 2
2.018 | Esošo kabeļu aizsardzība tos ievietojot šķeltajās aizsargčaulās De110, L=3m | vieta | 12
2.019 | Šķeltā aizsargčaula OD110, L=4m | m | 48
Izolēto siltumtrašu cauruļu montāžas darbi
2.02 | Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu cauruļu, 2. sēr., montāža, novietojot uz koka balstiem virs tranšejas, pieslīpējot cauruļu galus, sametinot savienojuma šuves, ar autoceltni pa posmiem ieguldot tranšejā uz sagatavotas smilts pamatnes, Ø114,3/225 | m | 17.4
2.021 | T.p.Ø76,1/160 | m | 389.2
2.022 | T.p.Ø42,4/125 | m | 183.4
2.023 | Caurule izolēta, liekta D76,1/160, liekuma leņķis 4o, liekuma rādius 115m | m | 24
2.024 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø114,3/225, 90°-1.0x1.0, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 1
2.025 | T.p. Ø114,3/225,75°-1.3x1.4, ind.pasūtījuma | gb | 1
2.026 | T.p. Ø76,1/160,75°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
2.027 | T.p. Ø76,1/160,77°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 1
2.028 | T.p. Ø76,1/160,77°-1.3x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 1
2.029 | T.p. Ø76,1/160,90°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 4
2.03 | T.p. Ø76,1/160,81°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
2.031 | T.p. Ø42/125, 90°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 10
2.032 | T.p. Ø42/125, 82°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 1
2.033 | T.p. Ø42/125, 82°-1,3x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 1
2.034 | T.p. Ø42/125, 90°-1,3x1,3 | gb | 1
2.035 | T.p. Ø42/125, 90°-1,0x1,0 | gb | 1
2.036 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, Ø114,3/225, atzars Ø114,3/225 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
2.037 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, Ø76,1/160, atzars Ø76,1/160 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
2.038 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, Ø76,1/160, atzars Ø42,4/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
2.039 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, perpendikulārs, Ø42/125, atzars Ø42/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
2.04 | Rūpnieciski izolēta noslēgvārstu Ø līdz 250 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 6
2.041 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts Ø90, pamatcaurule Ø 76,1/160, ar ūdens izteces kranu kāta garums 1,0m | gb | 2
2.042 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts Ø90, pamatcaurule Ø 76,1/160, ar diviem ūdens izteces krāniem kāta garums 1,2m | gb | 2
2.043 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts Ø90, pamatcaurule Ø 42,4/125, ar diviem ūdens izteces krāniem kāta garums 1,2m | gb | 2
2.044 | Dzelzbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve brauktuves daļā grants segumā, D1000, h=līdz 1,5m | kpl | 1
2.045 | Dzelzbetona akas grods , D1000, h=0,9m | gb | 1
2.046 | Dzelzbetona grodu akas vāks , D1000 (h=80) | gb | 1
2.047 | Mūrjava B7.5 | m³ | 0.06
2.048 | Bloks FBS 9-3-4 vai ekvivalents | gb | 2
2.049 | Čuguna aku vāks, 25t | gab | 1
2.05 | Atbalsta gredzens | gab | 2
2.051 | Betons B20 klase | m³ | 0,1
2.052 | Šķembu pamatne | m³ | 0,9
2.053 | Dzelzbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve brauktuves daļā grants segumā, D1000, h=līdz 1,5m | kpl | 1
2.054 | Dzelzbetona akas grods , D1000, h=0,6m | gb | 2
2.055 | Dzelzbetona grodu akas vāks , D1000 (h=80) | gb | 1
2.056 | Mūrjava B7.5 | m³ | 0.06
2.057 | Bloks FBS 9-3-4 vai ekvivalents | gb | 2
2.058 | Čuguna aku vāks, 25t | gab | 1
2.059 | Atbalsta gredzens | gab | 1
2.06 | Betons B20 klase | m³ | 0,1
2.061 | Šķembu pamatne | m³ | 0,9
2.062 | Dzelzbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve zaļaja zonā, D1000, h=līdz 1m | kpl | 1
2.063 | Dzelzbetona akas grods , D1000, h=0,25m | gb | 1
2.064 | Dzelzbetona grodu akas vāks , D1000 (h=80) | gb | 1
2.065 | Mūrjava B7.5 | m³ | 0.06
2.066 | Bloks FBS 9-3-4 vai ekvivalents | gb | 2
2.067 | Čuguna aku vāks, 25t | gab | 1
2.068 | Atbalsta gredzens | gab | 1
2.069 | Betons B20 klase | m³ | 0,1
2.07 | Šķembu pamatne | m³ | 0,9
2.071 | Rūpnieciski izolētu cauruļu līdz 300mm termonosēdošo izolācijas savienojumu montāža | gb | 100
2.072 | Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø76/160 dubulto termonosēdošo izolācijas savienojumu komplektu, fasēti KK montāža | gb | 24
2.073 | Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø76/160 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplektu, fasēti KK montāža | kpl. | 32
2.074 | T.p. Ø 42/125 | kpl. | 44
2.075 | Gala noslēguzmavu Ø līdz 200 (piepilda ar PUR putu izolāciju) montāža | gb | 2
2.076 | Gala noslēguzmava Ø76 (piepilda ar PUR putu izolāciju) | gb | 2
2.077 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu vertikāla līkuma Ø42/125, 90°-1.5x1.5, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 4
2.078 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu vertikāla līkuma Ø76/160, 90°-1.5x1.5, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
2.079 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu vertikāla līkuma Ø114,3/225, 90°-1.5x1.5, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
2.08 | Tērauda noslēga montāža | gb | 2
2.081 | Tērauda noslēga Ø76 montāža | gb | 2
2.082 | Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilveni 1000x222x40 montāža | gb | 168
2.083 | T.p. 1000x182x40 | gb | 88
2.084 | T.p. 1000x250x40 | gb | 80
2.085 | Brīdinājuma lentas 0.05x500m iebūve tranšejā | m | 313.1
2.086 | Uzraudzības signalizācijas montāža, ieskaitot palīgmateriālus | kpl. | 1
2.087 | Signalizācijas sistēmas vadu savienojumi | gb | 100
2.088 | Signalizācijas sistēmas vadu turētāji | gb | 100
2.089 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 2.008
Segumu atjaunošana
Esošo segumu atjaunošana
2.09 | Ielas brauktuve ar asfaltbetona segumu atjaunošana | m2 | 197
2.091 | Karstā asfalts AC11 surf, h=4cm | m3 | 8
2.092 | Karsta asfalts a/bet AC22 base, h=6cm | m3 | 12
2.093 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=25cm | m3 | 49
2.094 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=40cm | m3 | 79
2.095 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 482
2.096 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s; h=10cm | m3 | 48
2.097 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=15cm | m3 | 72
2.098 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=40cm | m3 | 193
2.099 | Betona seguma atjaunošana | m2 | 2
2.1 | Betons B20klase | m3 | 1.8
2.101 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=15cm | m3 | 0.3
2.102 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=40cm | m3 | 1
2.103 | Betona bruģis seguma un klātnes atjaunošana ar demontētajām bruģim | m2 | 60
2.104 | Vidēji rupjas smilts; h=5cm | m3 | 3
2.105 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=15cm | m3 | 9
2.106 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=30cm | m3 | 18
2.107 | Pelēks betona bruģakmens h=6cm (10%) | m2 | 6 | [6 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2.108 | Zāliena atjaunošana ar melnzemi 10 cm biezumā un zāliena sēšanu | 100m2 | 7.53
2.109 | Melnzeme | m3 | 75
2.11 | Zālāja sēklas 3 kg uz 100 m2 | kg | 23
Pieslēgumu izbūve
Siltummezgli 40kW (5gb.) santehniskie darbi
2.111 | Elastīgā ievada Ø42/125 montāža | gb | 4
2.112 | Elastīgais ievads D125 | gb | 4
2.113 | Ruberoīds | m2 | 1
2.114 | Gala uzmavas Ø42/125 montāža | gb | 4
2.115 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN20, ūdens caurplūde: Lmax=2/3m3/h; Lopt=1/1,5m3/h; Lmin=10/6l/st; ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 5
2.116 | Cirkulācijas sūkņu G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V montāža | gb | 5
2.117 | Plākšņu siltummaiņa, 40kW, DN25, temperatūra ieejā - prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. - t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 1,4/2,1,8m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥0,67m2; siltumnesējs-ūdens uzstādīšana | kpl. | 5
2.118 | Vārstu,regulatoru, plūstmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 10
2.119 | Divvirzienu vārsts VRG 2, DN20, Kvs=4, ar izpildmehānismu AMV435, 230V | kpl. | 5
2.12 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 5
2.121 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) universāla kontrole 1cikls vai ekvivalents | kpl. | 5
2.122 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 10
2.123 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 | gb. | 5
2.124 | Ārgaisa sensors ESM-T | gb. | 5
2.125 | Filtru montāža | gb | 10
2.126 | Ūdens filtrs DN32 | gb | 10
2.127 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 25
2.128 | Manometrs 0-16bar | gb | 15
2.129 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 10
2.13 | Ventiļu, iekārtu uzstādīšana | gb | 95
2.131 | Metināmais lodveida ventilis DN32, PN10 | gb | 20
2.132 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 40
2.133 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 20
2.134 | Izplešanās trauks 40L | gb | 5
2.135 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 10
2.136 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 126
2.137 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø76.1x3.2 | m | 30
2.138 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø60,3x3,2 | m | 12
2.139 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø48,3x3,2 | m | 24
2.14 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø42.3x3.2 | m | 40
2.141 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,6 | m | 10
2.142 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 10
2.143 | Veidgabali | kpl. | 5
2.144 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 108
2.145 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN76x40, siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 30
2.146 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN60x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 12
2.147 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN48x40, siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 24
2.148 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40, siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 40
2.149 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 10
2.15 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 10
2.151 | Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 5
2.152 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem | kpl. | 5
2.153 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 5
Siltummezgli 50kW (1gb.) santehniskie darbi
2.154 | Elastīgā ievada Ø42/125 montāža | gb | 2
2.155 | Elastīgais ievads D125 | gb | 2
2.156 | Ruberoīds | m2 | 0.2
2.157 | Gala uzmavas Ø42/125 montāža | gb | 2
2.158 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN20, ūdens caurplūde: Lmax=2/3m3/h; Lopt=1/1,5m3/h; Lmin=10/6l/st; ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 1
2.159 | Cirkulācijas sūkņu G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V montāža | gb | 1
2.16 | Plākšņu siltummaiņa, 50kW, DN32, temperatūra ieejā - prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. - t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 1,8/2,2m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥0,78m2; siltumnesējs-ūdens uzstādīšana | kpl. | 1
2.161 | Vārstu,regulatoru, plūstmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 2
2.162 | Divvirzienu vārsts VRG 2, DN20, Kvs=6,3, ar izpildmehānismu AMV435, 230V | kpl. | 5
2.163 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 5
2.164 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) universāla kontrole 1cikls vai ekvivalents | kpl. | 5
2.165 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 2
2.166 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 | gb. | 1
2.167 | Ārgaisa sensors ESM-T | gb. | 1
2.168 | Filtru montāža | gb | 2
2.169 | Ūdens filtrs DN32 | gb | 2
2.17 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 5
2.171 | Manometrs 0-16bar | gb | 3
2.172 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 2
2.173 | Ventiļu, iekārtu uzstādīšana | gb | 19
2.174 | Metināmais lodveida ventilis DN32, PN10 | gb | 4
2.175 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 8
2.176 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 4
2.177 | Izplešanās trauks 50L | gb | 1
2.178 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 2
2.179 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 12
2.18 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø42.3x3.2 | m | 8
2.181 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,3 | m | 2
2.182 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 2
2.183 | Veidgabali | kpl. | 1
2.184 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 12
2.185 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
2.186 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 2
2.187 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 2
2.188 | Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 1
2.189 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem | kpl. | 1
2.19 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 1
Siltummezgls 425 kW 1 gab.
2.191 | Elastīgā ievada Ø112/225 montāža | gb | 2
2.192 | Elastīgais ievads D225 | gb | 2
2.193 | Ruberoīds | m2 | 0.2
2.194 | Gala uzmavas Ø112/225 montāža | gb | 2
2.195 | Ultraskaņas siltumenerģijas skaitītāja, DN50; Qnom=12.5m3/h, spriegums 230V, 50Hz montāža | kpl. | 1
2.196 | Cirkulācijas sūkņu G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V montāža | gb | 1
2.197 | Apkures sistēmas sekundārā loka cirkulācijas sūkņu G=11,18m3/h, H=3,0m, 230V, DN40 montāža | gb | 1
2.198 | Karstā ūdens cirkulācijas sūkņu G=0,80m3/h, H=0.5m, N=50W, 0.05A, 230V, DN40 montāža | gb | 1
2.199 | Plākšņu siltummaiņa, 260kW, DN40, temperatūra ieejā - prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. - t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 8,93/11,18m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥5,04m2; siltumnesējs-ūdens uzstādīšana | kpl. | 1
2.2 | Plākšņu siltummaiņa, 165kW, DN40, temperatūra ieejā - prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. - t-60°C/8°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 5,67/2,73m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥1,34m2; siltumnesējs-ūdens uzstādīšana | kpl | 1
2.201 | Vārstu,regulatoru, plūstmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 2
2.202 | Divvirzienu vārsts VRG 2, DN40, Kvs=25, ar izpildmehānismu AMV435, 230V | kpl. | 1
2.203 | Divvirzienu vārsts VRG 2, DN32, Kvs=16, ar izpildmehānismu AMV435, 230V | kpl. | 1
2.204 | Ūdens skaitītāja DN15, Qnom=1.5m3/h montāža | gb | 1
2.205 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 1
2.206 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-210 (230V) universāla kontrole 2 cikli ar pielietojumu atslēgu A266 vai ekvivalents | kpl. | 1
2.207 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 3
2.208 | Ūdens temperatūras sensors, ESMU vai ekvivalents | gb. | 1
2.209 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 | gb. | 1
2.21 | Ārgaisa sensors ESM-T | gb. | 1
2.211 | Filtru montāža | gb | 4
2.212 | Ūdens filtrs DN15 | gb | 1
2.213 | Ūdens filtrs DN100 | gb | 1
2.214 | Ūdens filtrs DN80 | gb | 1
2.215 | Ūdens filtrs DN50 | gb | 1
2.216 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 5
2.217 | Manometrs 0-16bar | gb | 3
2.218 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 2
2.219 | Ventiļu, iekārtu uzstādīšana | gb | 10
2.22 | Metināmais lodveida ventilis DN100, PN10 | gb | 2
2.221 | Metināmais lodveida ventilis DN80, PN10 | gb | 4
2.222 | Metināmais lodveida ventilis DN50, PN10 | gb | 4
2.223 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 11
2.224 | Izplešanās trauks 250L | gb | 1
2.225 | Izplešanās trauks 80L | gb | 1
2.226 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 6
2.227 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 4
2.228 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 54
2.229 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø114,3x3,6 | m | 16
2.23 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø88,9x3,2 | m | 20
2.231 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø60,3x3.2 | m | 10
2.232 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x3,2 | m | 4
2.233 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 4
2.234 | Veidgabali | kpl. | 1
2.235 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 12
2.236 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN114x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 16
2.237 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN89x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 20
2.238 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN60x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 10
2.239 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 4
2.24 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN20x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 4
2.241 | Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 1
2.242 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem | kpl. | 1
2.243 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 1
Vispārceltnieciskie darbi pieslēgumu izbūvei (šķērsojot pamatus un grīdas konstrukciju) 4gb.
2.244 | Ēku betona apmaļu laušana un atjaunošana | m | 8
2.245 | Betons B20klase | m3 | 0.8
2.246 | Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) | m3 | 1.2
2.247 | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 6
2.248 | Grīdas konstrukcijas nesošās daļas atjaunošana - betona pamatnes apakškārta 5cm, horizontālā hidroizilācija, Siltumizolācija EPS 100 b=100mm, monolītā betona virskārta 10cm | m2 | 6
2.249 | Šķembu fr.0-45 pamatnes ierīkošana b=12cm | m2 | 12.8
2.25 | Grunts rakšana un aizbēršana ar rokām saspiestos apstākļos iznesot/ienesot no telpām | m3 | 6
2.251 | Cauruma urbšana betona pamatos diametrā līdz 250mm siltumtrašu ievadam, saduršuves aizpildīšana ar javu pēc ievada montāžas | gb | 8
2.252 | Apmetuma java | kg | 80
2.253 | Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana | m2 | 3
2.254 | Bitumena mastika | kg | 6
Sastādīja | L.Mihņeviča
Sert. Nr.3-00676

## Liepajas
Būvdarbu apjomu saraksts
Siltumagādes, ārējie tīkli (SAT)
Objekta nosaukums | Siltumtrašu un siltummezglu izbūve Valmieras, Ievu, Liepājas un Ziedu ielās Madonā, Madonas novadā
Objekta adrese | Liepājas iela Madonā, Madonas novadā
Pasūtītājs | SIA Madonas Siltums
Līguma Nr. | MS 2018/1 TI
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4
Liepājas iela
Demontāžas un sagatavošanās darbi
Sagatavošanas darbi
3.001 | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
3.002 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | objekts | 1
3.003 | Pagaidu gājēju pārejas tiltiņi, ar margām, l=3.0 m, b=0.80 m, uzstādīšana | gb | 5
3.004 | Siltumtrases un pievienojuma vietu nospraušana | m | 758
Demontāžas darbi
3.005 | Betona bruģa seguma demontāža un saglabāšana tālākai izmantošanai | m2 | 86
3.006 | Asfaltbetona seguma virskārtas nofrēzēšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 12
3.007 | Demontēt esošu koka žogu ar balstiem, saglabāt būvniecības gaitā, uzstādīt atpakaļ. | m | 5
3.008 | Apstādījumu h līdz 1,5m pārstādīšana uz būvdarbu laiku un pēc būvdarbiem atjaunošana | m2 | 33
3.009 | Asfaltbetona seguma apakškārtas nofrēzēšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 12
3.010 | Betona apmales akmeņa demontāža un atpakaļ uzstādīšana uz betona pamata | m | 4
3.011 | Betons B15 | m3 | 0,1
3.012 | šķembas | m3 | 0,1
3.013 | Būvgružu iekraušana autotransportā un izvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m3 | 2
Zemes darbi
Tranšeju rakšana, izmantojot aizsardzības mehānismus pret tranšejas sagrūšanu
3.014 | Augu zemes noņemšana (h=15cm) un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni | 100m2 | 10.18
3.015 | Esošo pievienojuma vietu atšurfēšana(roku darbs), vid.1,5m garumā, līdz 1,5m dziļumā un 1,5m platumā | vieta | 1
3.016 | Tranšeju h= 1,0-1,5m rakšana 1,8m platumā | m | 758
Zemes darbi
3.017 | Smilts pamatnes b=15 cm izveidošana, smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma, blietējot ar motorblieti | m2 | 758
3.018 | Smiltis max. frakc. 20mm | m3 | 114
3.019 | Kanalā ieguldīto cauruļvadu piebēršana ar sijātu smilti, frakcija-4mm, 15 cm virs caurulēm, blīvējot piebērumu starp caurulēm, starp caurulēm un kanāla malu | m2 | 758
3.020 | Smiltis max. frakc. 20mm | m3 | 170
3.021 | Grunts un šķembu atpakaļ aizbēršana blietējot | m3 | 1763
3.022 | Grunts pārvietošana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m3 | 284
Esošo kabeļu un komunikāciju aizsardzība tos šķērsojot, vietu atšurfējot ar rokām, vid.1,5m garumā x 2m dziļumā x 1,5m platumā
3.023 | Ūdensvads | gb | 11
3.024 | Elektrības kabeļi | gb | 14
3.025 | Kanalizācija | gb | 9
3.026 | Sakaru kabeļi | gb | 4
3.027 | Apgaismojuma kabelis | gb | 4
3.028 | Spiedvads kanalizācija | gb | 2
3.029 | Esošo kabeļu aizsardzība tos ievietojot šķeltajās aizsargčaulās De110, L=4m | gb | 22
3.030 | Šķeltā aizsargčaula OD110, L=4m | gb | 22
Izolēto siltumtrašu cauruļu montāžas darbi
3.031 | Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu cauruļu, 2. sēr., montāža, novietojot uz koka balstiem virs tranšejas, pieslīpējot cauruļu galus, sametinot savienojuma šuves, ar autoceltni pa posmiem ieguldot tranšejā uz sagatavotas smilts pamatnes, Ø76,1x2,9/160 | m | 527.4
3.032 | Caurule izolēta, liekta D60,3/140, liekuma leņķis 5o, liekuma rādius 140m | m | 24
3.033 | T.p.Ø60,3x2,9/140 | m | 565.8
3.034 | T.p.Ø48,3x2,6/125 | m | 56.6
3.035 | T.p.Ø42.4x2.6/125 | m | 342
3.036 | Laukuma šķērsošana ar caurdūriena metodi | m | 26
3.037 | Metināta tērauda aizsargčaula d219.1x6.0 ar pretkorozijas aizsardzību | m | 26
3.038 | Aizsargčaulas (futlāra) D219 galu aizbetonēšana | gb | 8
3.039 | Betons B15 | m3 | 0.4
3.040 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø76,1x2,9/160, 90°-1.0x1.0, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 12
3.041 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 86°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.042 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 85°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.043 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 87°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.044 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 100°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.045 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 50°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.046 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 25°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.047 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 90°-1,0x1,0 | gb | 8
3.048 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 22°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.049 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 45°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 4
3.050 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 100°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.051 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 93°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.052 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 97°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.053 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 83°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.054 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 81°-1,2x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.055 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 40°-1,2x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.056 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 63°-1,2x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.057 | T.p. Ø48,3x2.6/125, 90°-1,0x1,0 | gb | 2
3.058 | T.p. Ø48,3x2.6/125, 93°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.059 | T.p. Ø42.4x2.6/125, 90°-1.0x1.0 | gb | 16
3.060 | T.p. Ø42.4x2.6/125, 91°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
3.061 | T.p. Ø42.4x2.6/125, 11°-1.0x1.0 | gb | 2
3.062 | Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø42.4x2.9/125, 90°-1.5x1.5, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 18
3.063 | Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø60,3x2.6/160, 90°-1.5x1.5, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
3.064 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, pamatcaurule Ø42,4/125, atzars Ø42,4/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
3.065 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, pamatcaurule Ø76,1/160, atzars Ø60,3/140 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 4
3.066 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, pamatcaurule Ø60,3/140, atzars Ø42,4/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
3.067 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, pamatcaurule Ø76,1/160, atzars Ø42,4/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
3.068 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, perpendikulārs, pamatcaurule Ø60,3/140, atzars Ø42,4/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 8
3.069 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, perpendikulārs, pamatcaurule Ø48,3/125, atzars Ø42,4/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
3.070 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu diametru pārejas., D60,3/140-48,3/125 | gb | 2
3.071 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu diametru pārejas., D48,3/126-42,4/125 | gb | 2
3.072 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu diametru pārejas., D76,1/160-60,3/140 | gb | 2
3.073 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu diametru pārejas., D60,3/140-42,4/125 | gb | 4
3.074 | Rūpnieciski izolēta vārstu Ø līdz 250 ar serisa krānu (atgaisošanas krāns 42/110) , pamatcaurule 76,1/160, kata garums 1,0m montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
3.075 | Rūpnieciski izolēta vārstu Ø līdz 250 ar serisa krānu (atgaisošanas krāns 42/110) , pamatcaurule 76,1/160, kata garums 0,6m montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
3.076 | Rūpnieciski izolēta vārstu Ø līdz 250 ar diviem serisa krāniem (ūdens izteces krāns 42/110) , pamatcaurule 60,3/140, kata garums 1,50m montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
3.077 | Rūpnieciski izolēta noslēgvārstu Ø līdz 250 ar kātu montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves ar kape uzstādīšanu zālājā | gb | 24
3.078 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, Pe apvalkcaurule Ø110mm, pamatcaurule Ø 42,4/125, kāta garums 0,5m | gb | 4
3.079 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, Pe apvalkcaurule Ø110mm, pamatcaurule Ø 42,4/125, kāta garums 0,6m | gb | 4
3.080 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, Pe apvalkcaurule Ø110mm, pamatcaurule Ø 42,4/125, kāta garums 0,8m | gb | 2
3.081 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, PE apvalkcaurule Ø125, pamatcaurule Ø 42,4/125, kāta garums 1,50m | gb | 4
3.082 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, PE apvalkcaurule Ø125, pamatcaurule Ø 42,4/125, kāta garums 0,8m | gb | 4
3.083 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, PE apvalkcaurule Ø125, pamatcaurule Ø 42,4/125, kāta garums 2,2m | gb | 2
3.084 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, PE apvalkcaurule Ø110, pamatcaurule Ø 60,3/140, kāta garums 0,6m | gb | 4
3.085 | Kape nepeldoša LG 160, slodzes klase D400 | gb | 4
3.086 | Kape nepeldoša LG 100, slodzes klase D400 | gb | 20
3.087 | PE aizsargcaurule DN160 | m | 3
3.088 | PE aizsargcaurule DN125 | m | 12
3.089 | Betons B20 | m3 | 2.04
3.090 | Rūpnieciski izolētu cauruļu līdz 300mm termonosēdošo izolācijas savienojumu montāža | gb | 186
3.091 | Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø76.1/160 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplektu, fasēti KK montāža | kpl. | 90
3.092 | Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø60.3/140 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplektu, fasēti KK montāža | kpl. | 84
3.093 | Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø48,4/125 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplektu, fasēti KK montāža | kpl. | 12
3.094 | Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø42.4/125 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplektu, fasēti KK montāža | kpl. | 80
3.095 | Siltumizolācijas pārēja D160/140 | gb | 2
3.096 | Siltumizolācijas pārēja D140/125 | gb | 4
3.097 | Dzelzbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve brauktuves daļā grants segumā, D1000, h=līdz 2,0m | kpl | 1
3.098 | Dzelzbetona akas grods , D1000, h=0,25m | gb | 2
3.099 | Dzelzbetona grodu akas vāks , D1000, h=80 | gb | 1
3.100 | Mūrjava B7.5 | m³ | 0.06
3.101 | Bloks FBS 9-3-4 vai ekvivalents | gb | 2
3.102 | Čuguna aku vāks, 25t | gab | 1
3.103 | Atbalsta gredzens | gab | 1
3.104 | Betons B20 klase | m³ | 0,1
3.105 | Šķembu pamatne | m³ | 0,9
3.106 | Dzelzbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve zaļaja zonā, D1000, h=līdz1.5m | kpl | 1
3.107 | Dzelzbetona akas grods , D1000, h=0,6m | gb | 2
3.108 | Dzelzbetona grodu akas vāks, D1000, h=80 | gb | 1
3.109 | Mūrjava B7.5 | m³ | 0.06
3.110 | Bloks FBS 9-3-4 vai ekvivalents | gb | 2
3.111 | Čuguna aku vāks, 25t | gab | 1
3.112 | Atbalsta gredzens | gab | 1
3.113 | Betons B20 klase | m³ | 0,1
3.114 | Šķembu pamatne | m³ | 0,9
3.115 | Dzelzbetona grodu akas ar čuguna aku vāku izbūve zaļaja zonā, D1000, h=līdz 1m | kpl | 1
3.116 | Dzelzbetona akas grods , D1000, h=0,5m | gb | 1
3.117 | Dzelzbetona grodu akas vāks KCP-10k, D1000 (h=80) | gb | 1
3.118 | Mūrjava B7.5 | m³ | 0.06
3.119 | Bloks FBS 9-3-4 vai ekvivalents | gb | 2
3.120 | Čuguna aku vāks, 25t | gab | 1
3.121 | Atbalsta gredzens | gab | 1
3.122 | Betons B20 klase | m³ | 0,1
3.123 | Šķembu pamatne | m³ | 0,9
3.124 | Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilveni 1210x222x40 montāža | gb | 88
3.125 | T.p. 1210x200x40 | gb | 64
3.126 | T.p. 1210x182x40 | gb | 96
3.127 | Brīdinājuma lentas 0.05x500m iebūve tranšejā | m | 758
3.128 | Uzraudzības signalizācijas montāža, ieskaitot palīgmateriālus | kpl. | 1
3.129 | Signalizācijas sistēmas vadu savienojumi | gb | 186
3.130 | Signalizācijas sistēmas vadu turētāji | gb | 186
3.131 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 15.16
Segumu atjaunošana
Esošo segumu atjaunošana
3.132 | Ielas brauktuve ar asfaltbetona segumu atjaunošana | m2 | 12
3.133 | Karstā asfalts AC11 surf, h=4cm | m3 | 0.5
3.134 | Karsta asfalts a/bet AC22 base, h=6cm | m3 | 1
3.135 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=25cm | m3 | 3
3.136 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=40cm | m3 | 5
3.137 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 333
3.138 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s; h=10cm | m3 | 33
3.139 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=15cm | m3 | 50
3.140 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=40cm | m3 | 133
3.141 | Betona seguma atjaunošana | m2 | 31
3.142 | Betons B20klase | m3 | 1.8
3.143 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=15cm | m3 | 4.7
3.144 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=40cm | m3 | 12
3.145 | Betona bruģis seguma un klātnes atjaunošana ar demontētajām bruģim | m2 | 86
3.146 | Vidēji rupjas smilts; h=5cm | m3 | 4.3
3.147 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=15cm | m3 | 12.9
3.148 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=30cm | m3 | 25.8
3.149 | Pelēks betona bruģakmens h=6cm (10%) | m2 | 8.6
3.150 | Zāliena atjaunošana ar melnzemi 10 cm biezumā un zāliena sēšanu | 100m2 | 10.18
3.151 | Melnzeme | m3 | 102
3.152 | Zālāja sēklas 3 kg uz 100 m2 | kg | 31
Pieslēgumu izbūve
Siltummezgli 40kW (4gb.) santehniskie darbi
3.153 | Elastīgā ievada Ø42/125 montāža | gb | 8
3.154 | Elastīgais ievads D125 | gb | 8
3.155 | Ruberoīds | m2 | 0.8
3.156 | Gala uzmavas Ø42/125 montāža | gb | 8
3.157 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN20, ūdens caurplūde: Lmax=2/3m3/h; Lopt=1/1,5m3/h; Lmin=10/6l/st; ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 4
3.158 | Cirkulācijas sūkņu G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V montāža | gb | 4
3.159 | Plākšņu siltummaiņa, 40kW, DN25, temperatūra ieejā - prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. - t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 1,4/2,1,8m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥0,67m2; siltumnesējs-ūdens uzstādīšana | kpl. | 4
3.160 | Vārstu,regulatoru, plūstmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 4
3.161 | Divvirzienu vārsts VRG 2, DN20, Kvs=4, ar izpildmehānismu AMV435, 230V | kpl. | 4
3.162 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 4
3.163 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) universāla kontrole 1cikls vai ekvivalents | kpl. | 4
3.164 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 8
3.165 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 | gb. | 4
3.166 | Ārgaisa sensors ESM-T | gb. | 4
3.167 | Filtru montāža | gb | 8
3.168 | Ūdens filtrs DN32 | gb | 8
3.169 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 20
3.170 | Manometrs 0-16bar | gb | 12
3.171 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 8
3.172 | Ventiļu, iekārtu uzstādīšana | gb | 76
3.173 | Metināmais lodveida ventilis DN32, PN10 | gb | 16
3.174 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 32
3.175 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 16
3.176 | Izplešanās trauks 40L | gb | 4
3.177 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 8
3.178 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 48
3.179 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø42.3x3.2 | m | 32
3.180 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,3 | m | 8
3.181 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 8
3.182 | Veidgabali | kpl. | 4
3.183 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 48
3.184 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 32
3.185 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
3.186 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
3.187 | Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 4
3.188 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem | kpl. | 4
3.189 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 4
Siltummezgli 50kW (4gb.) santehniskie darbi
3.190 | Elastīgā ievada Ø42/125 montāža | gb | 6
3.191 | Elastīgais ievads D125 | gb | 6
3.192 | Ruberoīds | m2 | 0.6
3.193 | Elastīgā ievada Ø60/140 montāža | gb | 2
3.194 | Elastīgais ievads D140 | gb | 2
3.195 | Ruberoīds | m2 | 0.4
3.196 | Gala uzmavas Ø42/125 montāža | gb | 6
3.197 | Gala uzmavas Ø60/140 montāža | gb | 2
3.198 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN20, ūdens caurplūde: Lmax=2/3m3/h; Lopt=1/1,5m3/h; Lmin=10/6l/st; ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 4
3.199 | Cirkulācijas sūkņu G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V montāža | gb | 4
3.200 | Plākšņu siltummaiņa, 50kW, DN32, temperatūra ieejā - prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. - t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 1,8/2,2m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥0,78m2; siltumnesējs-ūdens uzstādīšana | kpl. | 4
3.201 | Vārstu,regulatoru, plūstmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 4
3.202 | Divvirzienu vārsts VRG 2, DN20, Kvs=6,3, ar izpildmehānismu AMV435, 230V | kpl. | 4
3.203 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 4
3.204 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) universāla kontrole 1cikls vai ekvivalents | kpl. | 4
3.205 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 8
3.206 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 | gb. | 4
3.207 | Ārgaisa sensors ESM-T | gb. | 4
3.208 | Filtru montāža | gb | 8
3.209 | Ūdens filtrs DN32 | gb | 8
3.210 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 20
3.211 | Manometrs 0-16bar | gb | 12
3.212 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 8
3.213 | Ventiļu, iekārtu uzstādīšana | gb | 76
3.214 | Metināmais lodveida ventilis DN32, PN10 | gb | 16
3.215 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 32
3.216 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 16
3.217 | Izplešanās trauks 50L | gb | 4
3.218 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 8
3.219 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 48
3.220 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø60,3x3.2 | m | 8
3.221 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø42.3x3.2 | m | 24
3.222 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,3 | m | 8
3.223 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 8
3.224 | Veidgabali | kpl. | 4
3.225 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 48
3.226 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN60x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
3.227 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 24
3.228 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
3.229 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
3.230 | Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 4
3.231 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem | kpl. | 4
3.232 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 4
Siltummezgli no 60kW (3gb.) santehniskie darbi
3.233 | Elastīgā ievada Ø42/125 montāža | gb | 4
3.234 | Elastīgais ievads D125 | gb | 4
3.235 | Ruberoīds | m2 | 0.4
3.236 | Elastīgā ievada Ø60/140 montāža | gb | 2
3.237 | Elastīgais ievads D140 | gb | 2
3.238 | Ruberoīds | m2 | 0.2
3.239 | Gala uzmavas Ø42/125 montāža | gb | 4
3.240 | Gala uzmavas Ø60/140 montāža | gb | 2
3.241 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN20, ūdens caurplūde: Lmax=2/3m3/h; Lopt=1/1,5m3/h; Lmin=10/6l/st; ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 3
3.242 | Cirkulācijas sūkņu G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V montāža | gb | 3
3.243 | Plākšņu siltummaiņa, 60kW, DN40, temperatūra ieejā - prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. - t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 2,1/2,6m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥0,95m2; siltumnesējs-ūdens uzstādīšana | kpl. | 3
3.244 | Vārstu,regulatoru, plūstmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 3
3.245 | Divvirzienu vārsts VRG 2, DN20, Kvs=6,3, ar izpildmehānismu AMV435, 230V | kpl. | 3
3.246 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 3
3.247 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) universāla kontrole 1cikls vai ekvivalents | kpl. | 3
3.248 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 6
3.249 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 | gb. | 3
3.250 | Ārgaisa sensors ESM-T | gb. | 3
3.251 | Filtru montāža | gb | 6
3.252 | Ūdens filtrs DN50 | gb | 2
3.253 | Ūdens filtrs DN32 | gb | 4
3.254 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 15
3.255 | Manometrs 0-16bar | gb | 9
3.256 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 6
3.257 | Ventiļu uzstādīšana | gb | 54
3.258 | Metināmais lodveida ventilis DN50, PN10 | gb | 4
3.259 | Metināmais lodveida ventilis DN32, PN10 | gb | 8
3.260 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 24
3.261 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 12
3.262 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 6
3.263 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 30
3.264 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø42,4x3.2 | m | 16
3.265 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø60,3x3.2 | m | 8
3.266 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,3 | m | 6
3.267 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 6
3.268 | Veidgabali | kpl. | 1
3.269 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 36
3.270 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC |  | 16
3.271 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN60x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
3.272 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 6
3.273 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 6
3.274 | Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 1
3.275 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem | kpl. | 1
3.276 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 1
Vispārceltnieciskie darbi pieslēgumu izbūvei (šķērsojot pamatus un grīdas konstrukciju) 6gb.
3.277 | Ēku betona apmaļu laušana un atjaunošana | m | 12
3.278 | Betons B20klase | m3 | 1.2
3.279 | Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) | m3 | 1.8
3.280 | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 9
3.281 | Grīdas konstrukcijas nesošās daļas atjaunošana - betona pamatnes apakškārta 5cm, horizontālā hidroizilācija, Siltumizolācija EPS 100 b=100mm, monolītā betona virskārta 10cm | m2 | 9
3.282 | Šķembu fr.0-45 pamatnes ierīkošana b=12cm | m2 | 19.2
3.283 | Grunts rakšana un aizbēršana ar rokām saspiestos apstākļos iznesot/ienesot no telpām | m3 | 9
3.284 | Cauruma urbšana betona pamatos diametrā līdz 250mm siltumtrašu ievadam, saduršuves aizpildīšana ar javu pēc ievada montāžas | gb | 12
3.285 | Apmetuma java | kg | 120
3.286 | Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana | m2 | 4.5
3.287 | Bitumena mastika | kg | 9
Vispārceltnieciskie darbi pieslēgumu izbūvei (šķērsojot pamatu konstrukciju) 5gb.
3.288 | Ēku betona apmaļu laušana un atjaunošana | m | 10
3.291 | Betons B20klase | m3 | 1
3.292 | Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) | m3 | 1.5
3.293 | Šķembu fr.0-45 pamatnes ierīkošana b=12cm | m2 | 6
3.294 | Cauruma urbšana betona pamatos diametrā līdz 250mm siltumtrašu ievadam, saduršuves aizpildīšana ar javu pēc ievada montāžas | gb | 12
3.295 | Apmetuma java | kg | 100
3.296 | Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana | m2 | 3.75
3.297 | Bitumena mastika | kg | 7.5
Sastādīja | L.Mihņeviča
Sert. Nr.3-00676

## Ziedu
[5 empty] | 5.2 |  |  | 8%
Būvdarbu apjomu saraksts
Siltumagādes, ārējie tīkli (SAT)
Objekta nosaukums | Siltumtrašu un siltummezglu izbūve Valmieras, Ievu, Liepājas un Ziedu ielās Madonā, Madonas novadā
Objekta adrese | Ziedu iela Madonā, Madonas novadā
Pasūtītājs | SIA Madonas Siltums
Līguma Nr. | MS 2018/1 TI
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ziedu iela
Demontāžas un sagatavošanās darbi
Sagatavošanās darbi
4.001 | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
4.002 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | objekts | 1
4.003 | Pagaidu gājēju pārejas tiltiņi, ar margām, l=3.0 m, b=0.80 m, uzstādīšana | gb | 2
4.004 | Apstādījumu h līdz 1,5m pārstādīšana uz būvdarbu laiku un pēc būvdarbiem atjaunošana | m2 | 5
4.005 | Siltumtrases un pievienojuma vietu nospraušana | m | 764.2
Demontāžas darbi
4.006 | Betona bruģis seguma demontaža un saglabašana talakai izmantošānai | m2 | 60
4.007 | Asfaltbetona seguma virskārtas nofrēzēšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 197
4.008 | Asfaltbetona seguma apakškārtas nofrēzēšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 197
4.009 | Būvgružu iekraušana autotransportā un izvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m3 | 18
Zemes darbi
| Tranšeju rakšana izmantojot aizsardzības mehānismus pret tranšejas sagrūšanu |  |  | 0.1 | 5.2 | 0.52 |  | 0.04 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.01 | Augu zemes noņemšana (h=15cm) un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni | 100m2 | 7.53
4.011 | Esošo pievienojuma vietu atšurfēšana(roku darbs), vid.1,5m garumā, līdz 1,5m dziļumā un 1,5m platumā | vieta | 1
4.012 | Tranšeju h= 1,0-1,5m rakšana 1,8m platumā | m | 764.2
Zemes darbi
4.013 | Smilts pamatnes b=15 cm izveidošana , smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma, blietējot ar motorblieti | m2 | 517
4.014 | Smiltis max. frakc. 20mm | m3 | 78
4.015 | Tranšejā ieguldīto cauruļvadu piebēršana ar sijātu smilti, frakcija-4mm, 15 cm virs caurulēm, blīvējot piebērumu starp caurulēm, starp caurulēm un kanalas malu | m2 | 517
4.016 | Smiltis max. frakc. 20mm | m3 | 98
4.017 | Grunts un šķembu atpakaļ aizbēršana blietējot | m3 | 1887
4.018 | Grunts pārvietošana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m3 | 176
Esošo kabeļu un komunikāciju aizsardzība tos šķērsojot, vietu atšurfējot ar rokām, vid.1,5m garumā x 2m dziļumā x 1,5m platumā
4.019 | Ūdensvads | gb | 29
4.02 | Elektrības kabeļi | gb | 23
4.021 | Kanalizācija | gb | 23
4.022 | Lietus kanalizācija | gb | 2
4.023 | Sakaru kabeļi | gb | 11
4.024 | Apgaismojuma | gb | 16
4.025 | Esošo kabeļu aizsardzība tos ievietojot šķeltajās aizsargčaulās De110, L=3m | vieta | 50
4.026 | Šķeltā aizsargčaula OD110, L=3m | m | 126
Izolēto siltumtrašu cauruļu montāžas darbi
4.027 | Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu cauruļu, 2. sēr., montāža, novietojot uz koka balstiem virs tranšejas, pieslīpējot cauruļu galus, sametinot savienojuma šuves, ar autoceltni pa posmiem ieguldot tranšejā uz sagatavotas smilts pamatnes, Ø89/180 | m | 844
4.028 | T.p.Ø48,3/125 | m | 337.6
4.029 | T.p.Ø42,4/125 | m | 346.8
4.03 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø89/180, 90°-1.0x1.0, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 1
4.031 | T.p. Ø89/180, 90°-1.3x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 1
4.032 | T.p. Ø89/180, 35°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
4.033 | T.p. Ø89/180, 70°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
4.034 | T.p. Ø89/180, 34°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
4.035 | T.p. Ø89/180, 6°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
4.036 | T.p. Ø42/125, 89°-1,3x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 1
4.037 | T.p. Ø42/125, 89°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 1
4.038 | T.p. Ø42/125, 90°-1,3x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 4
4.039 | T.p. Ø42/125, 90°-1,0x1,0 | gb | 24
4.04 | T.p. Ø42/125, 87°-1,3x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 1
4.041 | T.p. Ø42/125, 87°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 1
4.042 | T.p. Ø42/125, 90°-1,3x1,3, ind.pasūtījuma | gb | 8
4.043 | T.p. Ø42/125, 75°-1,4x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 1
4.044 | T.p. Ø42/125, 75°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 1
4.045 | T.p. Ø42/125, 93°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
4.046 | T.p. Ø42/125, 15°-1,1x1,1, ind.pasūtījuma | gb | 1
4.047 | T.p. Ø42/125, 15°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 1
4.048 | T.p. Ø42/125, 78°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
4.049 | T.p. Ø48/125, 90°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma |  | 6
4.05 | T.p. Ø48/125, 15°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma |  | 2
4.051 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, Ø89/180, atzars Ø42/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 26
4.052 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, Ø89/180, atzars Ø48/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves |  | 4
4.053 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, Ø219/350, atzars Ø89/180 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
4.054 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, perpendikulārs, Ø42/125, atzars Ø42/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
4.055 | Rūpnieciski izolēta noslēgvārstu Ø līdz 250 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 34
4.056 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts Ø90, pamatcaurule Ø 42/125, kāta garums 0,6m | gb | 10
4.057 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts Ø90, pamatcaurule Ø 42/125, kāta garums 0,4m | gb | 2
4.058 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts Ø90, pamatcaurule Ø 42/125, kāta garums 0,8m | gb | 4
4.059 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts Ø90, pamatcaurule Ø 42/125, kāta garums 0,7m | gb | 8
4.06 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts Ø90, pamatcaurule Ø 42/125, kāta garums 1,0m | gb | 4
4.061 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts Ø90, pamatcaurule Ø 48/125, kāta garums 1,4m | gb | 4
4.062 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts Ø110, pamatcaurule Ø 89/180, kāta garums 1,20m | gb | 2
4.063 | Smilts | m3 | 1.1
4.064 | Peldošā kape | gb | 34
4.065 | PE aizsargcaurule DN100 | m | 36
4.066 | PE aizsargcaurule DN125 | m | 3
4.067 | Java | m3 | 0.3
4.068 | PE caurules gala noslēgs DN100 | gb | 32
4.069 | PE caurules gala noslēgs DN125 | gb | 2
4.07 | Rūpnieciski izolētu cauruļu līdz 300mm termonosēdošo izolācijas savienojumu montāža | gb | 296
4.071 | Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø219/350 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplektu, fasēti KK montāža | gb | 2
4.072 | Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø89/180 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplektu, fasēti KK montāža | kpl. | 116
4.073 | T.p. Ø 42/125 | kpl. | 178
4.074 | T.p. Ø 48/125 | kpl. | 52
4.075 | Gala noslēguzmavu Ø līdz 200 (piepilda ar PUR putu izolāciju) montāža | gb | 8
4.076 | Gala noslēguzmava Ø42 (piepilda ar PUR putu izolāciju) | gb | 6
4.077 | Gala noslēguzmava Ø48 (piepilda ar PUR putu izolāciju) | gb | 2
4.078 | Gala noslēguzmava Ø89 (piepilda ar PUR putu izolāciju) | gb | 2
4.079 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu vertikāla līkuma Ø42/125, 90°-1.5x1.5, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 12
4.08 | Tērauda noslēga montāža | gb | 8
4.081 | Tērauda noslēga Ø42 montāža | gb | 6
4.082 | Tērauda noslēga Ø48 montāža |  | 2
4.083 | Tērauda noslēga Ø89 montāža | gb | 2
4.084 | Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilveni 1000x222x40 montāža | gb | 168
4.085 | T.p. 1000x182x40 | gb | 88
4.086 | T.p. 1000x250x40 | gb | 80
4.087 | Brīdinājuma lentas 0.05x500m iebūve tranšejā | m | 764.2
4.088 | Uzraudzības signalizācijas montāža, ieskaitot palīgmateriālus | kpl. | 1
4.089 | Signalizācijas sistēmas vadu savienojumi | gb | 296
4.09 | Signalizācijas sistēmas vadu turētāji | gb | 296
4.091 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 11.908
Segumu atjaunošana
Esošo segumu atjaunošana
4.092 | Ielas brauktuve ar asfaltbetona segumu atjaunošana | m2 | 197
4.093 | Karstā asfalts AC11 surf, h=4cm | m3 | 8
4.094 | Karsta asfalts a/bet AC22 base, h=6cm | m3 | 12
4.095 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=25cm | m3 | 49
4.096 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=40cm | m3 | 79
4.097 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 482
4.098 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s; h=10cm | m3 | 48
4.099 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=15cm | m3 | 72
4.1 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=40cm | m3 | 193
4.101 | Betona seguma atjaunošana | m2 | 2
4.102 | Betons B20klase | m3 | 1.8
4.103 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=15cm | m3 | 0.3
4.104 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=40cm | m3 | 1
4.105 | Betona bruģis seguma un klātnes atjaunošana ar demontētajām bruģim | m2 | 60
4.106 | Vidēji rupjas smilts; h=5cm | m3 | 3
4.107 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; h=15cm | m3 | 9
4.108 | Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn); h=30cm | m3 | 18
4.109 | Pelēks betona bruģakmens h=6cm (10%) | m2 | 6 | [6 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4.11 | Zāliena atjaunošana ar melnzemi 10 cm biezumā un zāliena sēšanu | 100m2 | 7.53
4.111 | Melnzeme | m3 | 75
4.112 | Zālāja sēklas 3 kg uz 100 m2 | kg | 23
Pieslēgumu izbūve
Siltummezgli 40kW (4gb.) santehniskie darbi
4.113 | Elastīgā ievada Ø42/125 montāža | gb | 8
4.114 | Elastīgais ievads D125 | gb | 8
4.115 | Ruberoīds | m2 | 0.8
4.116 | Gala uzmavas Ø42/125 montāža | gb | 8
4.117 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN20, ūdens caurplūde: Lmax=2/3m3/h; Lopt=1/1,5m3/h; Lmin=10/6l/st; ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 4
4.118 | Cirkulācijas sūkņu G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V montāža | gb | 4
4.119 | Plākšņu siltummaiņa, 40kW, DN25, temperatūra ieejā - prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. - t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 1,4/2,1,8m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥0,67m2; siltumnesējs-ūdens uzstādīšana | kpl. | 4
4.12 | Vārstu,regulatoru, plūstmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 8
4.121 | Divvirzienu vārsts VRG 2, DN20, Kvs=4, ar izpildmehānismu AMV435, 230V | kpl. | 4
4.122 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 4
4.123 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) universāla kontrole 1cikls vai ekvivalents | kpl. | 4
4.124 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 8
4.125 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 | gb. | 4
4.126 | Ārgaisa sensors ESM-T | gb. | 4
4.127 | Filtru montāža | gb | 8
4.128 | Ūdens filtrs DN32 | gb | 8
4.129 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 20
4.13 | Manometrs 0-16bar | gb | 12
4.131 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 8
4.132 | Ventiļu, iekārtu uzstādīšana | gb | 76
4.133 | Metināmais lodveida ventilis DN32, PN10 | gb | 16
4.134 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 32
4.135 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 16
4.136 | Izplešanās trauks 40L | gb | 4
4.137 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 8
4.138 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 108
4.139 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø42.3x3.2 | m | 32
4.14 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,3 | m | 8
4.141 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 8
4.142 | Veidgabali | kpl. | 4
4.143 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 108
4.144 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 32
4.145 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
4.146 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
4.147 | Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 4
4.148 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem | kpl. | 4
4.149 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 4
Siltummezgli 50kW (6gb.) santehniskie darbi
4.15 | Elastīgā ievada Ø42/125 montāža | gb | 8
4.151 | Elastīgais ievads D125 | gb | 8
4.152 | Ruberoīds | m2 | 0.8
4.153 | Elastīgā ievada Ø48/125 montāža | gb | 4
4.154 | Elastīgais ievads D125 | gb | 8
4.155 | Ruberoīds | m2 | 0.8
4.156 | Gala uzmavas Ø42/125 montāža | gb | 8
4.157 | Gala uzmavas Ø48/125 montāža | gb | 4
4.158 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN20, ūdens caurplūde: Lmax=2/3m3/h; Lopt=1/1,5m3/h; Lmin=10/6l/st; ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 6
4.159 | Cirkulācijas sūkņu G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V montāža | gb | 6
4.16 | Plākšņu siltummaiņa, 50kW, DN32, temperatūra ieejā - prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. - t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 1,8/2,2m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥0,78m2; siltumnesējs-ūdens uzstādīšana | kpl. | 6
4.161 | Vārstu,regulatoru, plūstmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 6
4.162 | Divvirzienu vārsts VRG 2, DN20, Kvs=6,3, ar izpildmehānismu AMV435, 230V | kpl. | 6
4.163 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 6
4.164 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) universāla kontrole 1cikls vai ekvivalents | kpl. | 6
4.165 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 12
4.166 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 | gb. | 6
4.167 | Ārgaisa sensors ESM-T | gb. | 6
4.168 | Filtru montāža | gb | 12
4.169 | Ūdens filtrs DN32 | gb | 12
4.17 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 30
4.171 | Manometrs 0-16bar | gb | 18
4.172 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 12
4.173 | Ventiļu, iekārtu uzstādīšana | gb | 30
4.174 | Metināmais lodveida ventilis DN32, PN10 | gb | 24
4.175 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 48
4.176 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 24
4.177 | Izplešanās trauks 50L | gb | 6
4.178 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 12
4.179 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 72
4.18 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø48,4x3.2 | m | 16
4.181 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø42.3x3.2 | m | 32
4.182 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,3 | m | 12
4.183 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 12
4.184 | Veidgabali | kpl. | 6
4.185 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 72
4.186 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN48x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 16
4.187 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula DN42x40, siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 32
4.188 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x40,siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 12
4.189 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula DN22x20,siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 12
4.19 | Veidgabalu siltumizolācija siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 6
4.191 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem | kpl. | 6
4.192 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 6
Siltummezgli 60kW (1gb.) santehniskie darbi
4.193 | Elastīgā ievada Ø48/125 montāža | gb | 2
4.194 | Elastīgais ievads D125 | gb | 2
4.195 | Ruberoīds | m2 | 0.2
4.196 | Gala uzmavas Ø48/125 montāža | gb | 2
4.197 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN20, ūdens caurplūde: Lmax=2/3m3/h; Lopt=1/1,5m3/h; Lmin=10/6l/st; ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 1
4.198 | Cirkulācijas sūkņu G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V montāža | gb | 1
4.199 | Plākšņu siltummaiņa, 60kW, DN40, temperatūra ieejā - prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. - t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 2,1/2,6m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥0,95m2; siltumnesējs-ūdens uzstādīšana | kpl. | 1
4.2 | Vārstu,regulatoru, plūstmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 2
4.201 | Divvirzienu vārsts VRG 2, DN20, Kvs=6,3, ar izpildmehānismu AMV435, 230V | kpl. | 1
4.202 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 1
4.203 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) universāla kontrole 1cikls vai ekvivalents | kpl. | 1
4.204 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 2
4.205 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 | gb. | 1
4.206 | Ārgaisa sensors ESM-T | gb. | 1
4.207 | Filtru montāža | gb | 3
4.208 | Ūdens filtrs DN40 | gb | 2
4.209 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 5
4.21 | Manometrs 0-16bar | gb | 3
4.211 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 2
4.212 | Ventiļu uzstādīšana | gb | 10
4.213 | Metināmais lodveida ventilis DN40, PN10 | gb | 4
4.214 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 8
4.215 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 4
4.216 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 2
4.217 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 12
4.218 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø48.3x3.2 | m | 8
4.219 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 2
4.22 | Veidgabali | kpl. | 1
4.221 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 12
4.222 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN48x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
4.223 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 2
4.224 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 2
4.225 | Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 1
4.226 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem | kpl. | 1
4.227 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 1
Vispārceltnieciskie darbi pieslēgumu izbūvei (šķērsojot pamatus un grīdas konstrukciju) 6gb.
4.228 | Ēku betona apmaļu laušana un atjaunošana | m | 12
4.229 | Betons B20klase | m3 | 1.2
4.23 | Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) | m3 | 1.8
4.231 | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 9
4.232 | Grīdas konstrukcijas nesošās daļas atjaunošana - betona pamatnes apakškārta 5cm, horizontālā hidroizilācija, Siltumizolācija EPS 100 b=100mm, monolītā betona virskārta 10cm | m2 | 9
4.233 | Šķembu fr.0-45 pamatnes ierīkošana b=12cm | m2 | 19.2
4.234 | Grunts rakšana un aizbēršana ar rokām saspiestos apstākļos iznesot/ienesot no telpām | m3 | 9
4.235 | Cauruma urbšana betona pamatos diametrā līdz 250mm siltumtrašu ievadam, saduršuves aizpildīšana ar javu pēc ievada montāžas | gb | 12
4.236 | Apmetuma java | kg | 120
4.237 | Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana | m2 | 4.5
4.238 | Bitumena mastika | kg | 9
Vispārceltnieciskie darbi pieslēgumu izbūvei (šķērsojot pamatu konstrukciju) 5gb.
4.239 | Ēku betona apmaļu laušana un atjaunošana | m | 10
4.24 | Betons B20klase | m3 | 1
4.241 | Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) | m3 | 1.5
4.242 | Šķembu fr.0-45 pamatnes ierīkošana b=12cm | m2 | 6
4.243 | Cauruma urbšana betona pamatos diametrā līdz 250mm siltumtrašu ievadam, saduršuves aizpildīšana ar javu pēc ievada montāžas | gb | 12
4.244 | Apmetuma java | kg | 100
4.245 | Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana | m2 | 3.75
4.246 | Bitumena mastika | kg | 7.5
Sastādīja | L.Mihņeviča
Sert. Nr.3-00676